Приложение № 2

к Регламенту формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Раздел 1. Резюме программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

1.1. Цели ПЭиПЭЭ:

- Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации».

- Повышение энергетической эффективности производства и передачи тепловой и электрической энергии на тепловых станциях и предприятиях электрических сетей.

1.2. Задачи ПЭиПЭЭ:

- Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии, сокращение потребления первичного топлива.

- Сокращение потерь электрической энергии при ее передаче и распределении.

- Внедрение энергоэффективного оборудования.

- Внедрение современных автоматизированных систем учета тепловой и электрической энергии.

1.3. Основной вид деятельности ОАО «Чукотэнерго»:

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

1.4. Объем и источники финансирования ПЭиПЭЭ:

Общий объем освоения по всем мероприятиям ПЭиПЭЭ составляет 605,30 млн. руб. (без НДС), в т.ч. по годам реализации:

2015 год – 21,19 млн. руб.;

2016 год – 21,05 млн. руб.;

2017 год – 24,08 млн. руб.;

2018 год – 462,45 млн. руб.;

2019 год – 36,11 млн. руб.;

2020 год – 40,43 млн. руб.

Источниками средств реализации ПЭиПЭЭ являются амортизация, собственные средства.

1.5. Ожидаемые конечные результаты реализации ПЭиПЭЭ:

Снижение потребления энергетических ресурсов в ОАО «Чукотэнерго».

1.6. Система организации контроля исполнения ПЭиПЭЭ:

Контроль исполнения ПЭиПЭЭ осуществляет заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Оперативный контроль хода реализации ПЭиПЭЭ обеспечивает Главный инженер ОАО «Чукотэнерго».

Контроль хода реализации мероприятий ПЭиПЭЭ обеспечивают филиалы, ОП ОАО «Чукотэнерго», участвующие в реализации ПЭиПЭЭ.

Раздел 2. Общая информация

2.1. Общие сведения об организации:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Чукотэнерго»

наименование организации (полное)

Вид собственности: ОАО

Отраслевая принадлежность: Энергетика

ИНН: 8700000339

Адрес юридический: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А

Адрес почтовый: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского, д. 34

Ф.И.О. Генерального директора: Кузнецов Андрей Васильевич

тел./факс: (42722) 2-05-49

E-mail: chener@chukotnet.ru

2.2. Общие сведения об организациях, проводивших энергетическое обследование:

I.     ООО «ЭнергоЦентр»

наименование компании, проводившей энергетическое обследование

Документ, подтверждающий право проведения энергетического обследования:

Свидетельство № 025-2011-5024102794-Э-057 от 10 марта 2011 г.

Вид энергообследования: обязательное

Дата проведения: 29 февраля 2012 года – 01 октября 2012 года

Дата согласования отчета и энергопаспорта: декабрь 2012 года

Ф.И.О. руководителя: Валь Мячеслав Васильевич

тел./факс: (495) 951-17-47, 972-37-29

E-mail: kam1941@mail.ru

II.     ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»

наименование компании, проводившей энергетическое обследование

Документ, подтверждающий право проведения энергетического обследования:

Свидетельство № СРО-Э-001-7706614735-164 от 06.08.2010 г.

Вид энергообследования: обязательное

Дата проведения: 01 сентября 2010 года – 01 марта 2011 года

Дата согласования отчета и энергопаспорта: апрель 2011 года

Ф.И.О. руководителя: Иванов Геннадий Николаевич

тел./факс: (495) 771-65-65

Раздел 3. Анализ состояния энергосбережения

### Технико-экономические показатели

| ТЭП | Ед. изм. | 2012 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск ЭЭ в сеть | тыс. кВт. ч. | 300 169 | 367 722 |
| Полезный отпуск ЭЭ | тыс. кВт. ч. | 255 362 | 250 989 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов | Гкал | 518 256 | 461 900 |
| Полезный отпуск ТЭ | Гкал | 484 905 | 434 470 |
| Потери ЭЭ | тыс. кВт. ч. | 40 942 | 47 727 |
| Потери ТЭ | Гкал | 0 | 0 |

### Уровень износа основных фондов по состоянию на 2012 год

| Наименование группы | Износ, % |
| --- | --- |
| Здания | 38,5 |
| Сооружения | 60,2 |
| Машины и оборудование | 82,4 |
| Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь | 75,6 |
| Транспортные средства и передвижная техника | 61,3 |

### Оснащенность приборами учета энергоресурсов на источниках и у потребителей тепловой энергии по состоянию на 2012 год

|  | Количество коммерческих приборов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТЭЦ | ЭГРЭС | ЧТЭЦ | СЭС | ЧЭ |
| 3-фазный учет ЭЭ | 742 | 184 | 223 | 536 | 1685 |
| 1-фазный учет ЭЭ | 446 | 117 | 102 | 221 | 886 |
| Учет ТЭ | Тепловые сети переданы в ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" |  |  |  |  |
| Учет ГВС |  |  |  |  |  |

Работа по энергосбережению в ОАО «Чукотэнерго» проводится в рамках принятых в компании программ: инвестиционной, ремонтной, снижения потерь электрической энергии. Техническая политика компании направлена на повышение эффективности производства и энергоресурсосбережение, которые достигаются путём разработки эффективных режимов загрузки оборудования и более полного использования мощности энергоисточников с наиболее экономичным оборудованием после его реконструкции и модернизации, а также внедрения новой техники и технологий.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в ОАО «Чукотэнерго»

| Показатели | Единицы измерения | 2014 год (Факт) | 2020 год (План) (год окончания действия ПЭиПЭЭ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ЭЭ | тыс. кВт. ч. | 61 781,0 | 65 602,0 |
|  | тыс. руб. | 433,829 | 689,646 |
| Объем ТЭ | тыс. Гкал | 27,43 | 30,615 |
|  | тыс. руб. | 84,289 | 125,441 |
| Объем воды | тыс. куб. м. | 402,38 | 351,92 |
|  | тыс. руб. | 30,61 | 32,28 |
| Объем газа | тыс. куб. м. | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Объем каменного угля | т.н.т. | 235 454,0 | 244 699,6 |
|  | тыс. руб. | 1 069 046,3 | 1 517 139,1 |
| Объем нефтепродуктов | т.н.т. | 398,0 | 306,0 |
|  | тыс. руб. | 18 608,49 | 18 607,83 |

Раздел 4. Целевые показатели

Расчет значений целевых показателей по общим сведениям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы энергосбережения представлен в приложениях № 6 и № 7 к Регламенту.

Перечень целевых показателей реализации Программы энергосбережения представляется в приложениях № 3 и № 5 к Регламенту.

Корректировка рассчитанных значений целевых показателей производится в случае корректировки производственной и инвестиционной программ ОАО «Чукотэнерго», а также фактических значений, достигнутых в процессе выполнения Программы энергосбережения.

Раздел 5. Мероприятия по энергосбережению

Технические и организационные мероприятия по энергосбережению ОАО «Чукотэнерго» указаны в приложении № 4 к Регламенту.

5.1. Анадырская ТЭЦ

5.1.1. Чистка трубных пучков ПСВ I и II сетевой установки.

За счет очистки труб от накипи улучшатся теплообменные свойства теплофикационной установки, что снизит расход топлива.

5.1.2. Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегатов ст. № 1, 2.

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегатов снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума.

5.1.3. Чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегатов ст. № 1, 2.

За счет очистки труб от накипи увеличится КПД турбоагрегатов, что снизит расход топлива на производственные нужды.

5.1.4. Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлоагрегатов ст. № 1, 2 через ограждающие конструкции.

Проведение работ по снижению присосов воздуха приведет к снижению потерь тепла с уходящими газами.

5.1.5. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами.

При низких нагрузках в период с мая по сентябрь отключаются трансформаторы на 23 подстанциях электрических сетей, обслуживаемых Анадырской ТЭЦ. За счет отключения трансформаторов сократятся потери электроэнергии.

5.1.6. Отключение насоса НГО в зимний период.

За счет отключения насоса сократится расход электроэнергии на собственные нужды.

5.1.7. Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет при сохранении освещенности рабочих мест сократить расход электроэнергии на освещение, тем самым снизив расход электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды.

5.1.8. Внедрение системы автоматического регулирования производительностью дутьевых установок КА ст. № 1 с применением частотных преобразователей.

Мероприятие реализуется для более экономичной работы за счет автоматического плавного изменения производительности тяго-дутьевых установок. За счет работы системы автоматического регулирования сократится расход электроэнергии на собственные нужды.

5.1.9. Внедрение системы автоматического регулирования производительности цирк. насосов с применением высоковольтных преобразователей частоты.

Проектом предусматривается внедрение высоковольтных преобразователей частоты для регулирования производительности циркуляционных насосов.

В настоящее время производительность циркуляционные насосов не регулируется, что обуславливает значительный потенциал энергосбережения, снижения затрат электроэнергии на их привод.

Реализация проекта позволит сократить потребление электрической энергии на собственные нужды станции, автоматизировать поддержание вакуума в конденсаторах турбин, повысить надежность работы станции.

5.1.10. Реконструкция систем тепло- и электроснабжения хозяйственных нужд, систем теплоснабжения собственных нужд.

Проектом предусматривается организация технического учета тепловой и электрической энергии, потребляемой на объектах Анадырской ТЭЦ, автоматизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). ИТП зданий станции не автоматизированы, что приводит к перерасходам тепловой энергии на отопление зданий.

Реализация проекта позволит сократить потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды станции, вести приборный учет тепловой и электрической энергии, потребляемой на собственные и хозяйственные нужды.

5.1.11. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов с применением инновационных технических и программных разработок.

Реализация мероприятия позволит производить точный учет и оперативный контроль за потребляемой и переданной электроэнергией с учетом существующих тарифов, а также обеспечить доступ к полученным данным с целью произведения расчетов, анализа и выработки эффективной энергосберегающей политики. Основной целью внедрения автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов является снижение издержек и затрат на их потребление, минимизация потерь за счет повышения точности полученных данных и сокращения времени сбора обработки.

5.1.12. Газификация (разработка проекта).

Предполагается начать в 2015 году с разработки проекта. В дальнейшем, проанализировав технико-экономические составляющие проекта, приступить к его реализации. Основными задачами являются снижение себестоимости вырабатываемых тепловой и электрической энергии, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

5.1.13. Модернизация узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, отпускаемых с коллекторов станции.

Реализация мероприятия позволит вести архив исходных данных и результатов расчетов ТЭП в электронном виде. Эффект от реализации проекта и целесообразность его реализации заключается в повышении экономичности работы станции.

5.1.14. Реконструкция питательной насосной установки.

За счет работы питательной насосной установки сокращается расход электроэнергии на собственные нужды.

5.1.15. Модернизация береговой насосной установки с применением станции частотного управления насосными агрегатами.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет снизить расход электрической энергии на собственные нужды.

5.1.16. Внедрение современных технологий в систему контроля и учета использования электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе г. Анадырь.

Коммерческие потери электрической энергии в Анадырском энергоузле составляют порядка 5% отпуска электроэнергии в сеть. Снизить коммерческие потери электрической энергии возможно за счет усиления контроля и учета использования потребления электрической энергии: организации группового учета электрической энергии, снятия показаний электросчетчиков, выявления безучетного потребления электрической энергии.

Реализация проекта позволит снизить коммерческие потери электрической энергии в Анадырском энергоузле.

5.2. Эгвекинотская ГРЭС

5.2.1. Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты КА-1,2,3,4 через ограждающие конструкции.

Проведение работ по снижению присосов воздуха приведет к снижению потерь тепла с уходящими газами. Энергосберегающий эффект достигается за счет выполнения ремонтов обмуровки и тепловой изоляции.

5.2.2. Чистка трубных пучков подогревателей сетевой воды теплофикационной установки Б-1,2,3,4.

Экономический эффект от очистки трубных пучков ПСВ станционных теплофикационных установок от накипи достигается за счет повышения коэффициента теплопередачи пучков и снижения температурных напоров на сетевых подогревателях.

5.2.3. Восстановление тепловой изоляции на оборудовании станции.

Проведение работ по ремонту теплоизоляции наружных трубопроводов теплосетей позволит снизить потери с отпуском тепла в горячей воде.

5.2.4. Включение в работу ЦН-1 при сезонном снижении нагрузок.

Включение в работу ЦН-1 с эл. двигателем мощностью 240 кВт вместо ЦН-2,3 с эл. двигателями мощностью 250 кВт.

Период снижения нагрузок – июнь-сентябрь. Использование вне графика при сезонных снижениях нагрузок Эгвекинотской ГРЭС менее мощного оборудования позволяет снизить затраты электроэнергии на собственные нужды.

5.2.5. Включение в работу НТВ-2 при сезонном снижении нагрузок.

Включение в работу НТВ-2 с эл. двигателем мощностью 55 кВт вместо НТВ-1,3 с эл. двигателями мощностью 90 кВт.

Период снижения нагрузок – июнь-сентябрь. Использование вне графика при сезонных снижениях нагрузок Эгвекинотской ГРЭС менее мощного оборудования позволяет снизить затраты электроэнергии на собственные нужды.

5.2.6. Включение в работу СН-6 при сезонном снижении нагрузок.

Включение в работу СН-6 с эл. двигателем мощностью 150 кВт вместо СН-5, 7 с эл. двигателями мощностью 250 кВт.

Период снижения нагрузок – июнь-сентябрь. Использование вне графика при сезонных снижениях нагрузок Эгвекинотской ГРЭС менее мощного оборудования позволяет сэкономить затраты электроэнергии на собственные нужды.

5.2.7. Включение в работу ПЭН-2 при сезонном снижении нагрузок.

Включение в работу ПЭН-2 с эл. двигателем мощностью 320 кВт вместо ПЭН-3, 4 с эл. двигателями мощностью 500 кВт.

Период снижения нагрузок – июнь-сентябрь. Использование вне графика при сезонных снижениях нагрузок Эгвекинотской ГРЭС менее мощного оборудования позволяет снизить затраты электроэнергии на собственные нужды.

5.2.8. Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет сократить расход электроэнергии на освещение при сохранении освещенности рабочих мест, тем самым снизив расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

5.3. Чаунская ТЭЦ

5.3.1. Очистка поверхностей нагрева котлоагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4.

Реализация мероприятия приведет к увеличению КПД котлоагрегатов, что приведет к снижению удельных расходов условного топлива.

5.3.2. Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлов через ограждающие конструкции.

Проведение работ по снижению присосов воздуха приведет к снижению потерь тепла с уходящими газами.

5.3.3. Чистка трубных пучков подогревателей сетевой воды теплофикационной установки.

За счет очистки труб от накипи улучшатся теплообменные свойства теплофикационной установки, что снизит расход топлива.

5.3.4. Ремонт тепловой изоляции на оборудовании электростанции.

Проведение работ по теплоизоляции наружных трубопроводов теплосетей позволит снизить потери с отпуском тепла в горячей воде.

5.3.5. Чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегатов ст. № 4, 5.

За счет очистки труб от накипи увеличится КПД турбоагрегатов, что снизит расход топлива.

5.3.6. Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегатов № 1,2,3,4,5.

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегатов снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума.

5.3.7. Капитальный ремонт КА ст. № 2 с заменой экранных труб пояса горелок, заменой 1 ступени ВЗП, заменой прямых участков экранных труб переднего и заднего экранов.

Выполнение ремонта котлоагрегата позволит восстановить номинальные параметры работы оборудования и исключить перерасход условного топлива.

5.3.8. Капитальный ремонт КА ст. № 4 с заменой экранных труб холодной воронки.

Выполнение ремонта котлоагрегата с заменой экранных труб холодной воронки позволит восстановить номинальные параметры работы оборудования и исключить перерасход условного топлива.

5.3.9. Капитальный ремонт КА ст. № 3 с заменой экранных труб холодной воронки.

Выполнение ремонта котлоагрегата с заменой экранных труб холодной воронки позволит восстановить номинальные параметры работы оборудования и исключить перерасход условного топлива.

5.3.10. Капитальный ремонт КА ст. № 1 с заменой 1 и 2 ступеней пароперегревателя, кубов воздухоподогревателя.

Выполнение ремонта котлоагрегата с заменой 1 и 2 ступеней пароперегревателя, кубов воздухоподогревателя позволит восстановить номинальные параметры работы оборудования и исключить перерасход условного топлива.

5.3.11. Средний ремонт КА ст. № 2 с заменой пароперегревателя, заменой прямых участков боковых экранов (L=7,0 м).

Выполнение ремонта котлоагрегата с заменой пароперегревателя, заменой прямых участков боковых экранов позволит восстановить номинальные параметры работы оборудования и исключить перерасход условного топлива.

5.3.12. Средний ремонт КА ст. № 4 с заменой пароперегревателя, заменой прямых участков боковых экранов (L=7,0 м).

Выполнение ремонта котлоагрегата с заменой пароперегревателя, заменой прямых участков боковых экранов позволит восстановить номинальные параметры работы оборудования и исключить перерасход условного топлива.

5.3.13. Рациональная загрузка трансформаторов СН (4 шт.).

При рациональной нагрузке трансформаторов собственных нужд планируется снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, снижение расхода топлива.

5.3.14. Рациональная загрузка трансформаторов связи (1 шт.).

При рациональной нагрузке трансформаторов связи планируется снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, снижение расхода топлива.

5.3.15. Включение в работу энергетического оборудования с наименьшей мощностью электропривода (циркуляционного насоса ЦН-7 с эл. двигателем мощностью 75 кВт) при сезонных снижениях нагрузок.

Включение в работу ЦН-7 с эл. двигателем мощностью 75 кВт вместо насосов с эл. двигателем мощностью 250 кВт.

Период снижения нагрузок – май-октябрь. Использование вне графика при сезонных снижениях нагрузок Чаунской ТЭЦ менее мощного оборудования позволяет снизить затраты электроэнергии на собственные нужды.

5.3.16. Включение в работу ПЭН-5 при сезонных снижениях нагрузок.

Включение в работу ПЭН-5 с эл. двигателем мощностью 200 кВт вместо насосов с эл. двигателем мощностью 500 кВт.

Период снижения нагрузок – май-октябрь. Использование вне графика при сезонных снижениях нагрузок Чаунской ТЭЦ менее мощного оборудования позволяет снизить затраты электроэнергии на собственные нужды.

5.3.17. Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды (использование в период останова теплосети напора воды, подаваемой с плотины (отключение насосов сырой воды)).

Реализация мероприятия позволяет работать без включения насосов сырой воды (55 кВт) и использования электроэнергии на перекачку сырой воды в течение 21 дня (время ремонта ТФУ).

5.3.18. Применение светодиодных светильников.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет сократить расход электроэнергии на освещение при сохранении освещенности рабочих мест, тем самым снизив расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

5.3.19. Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применение энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение (применение энергосберегающих ламп).

Применение энергоэффективного оборудования позволяет сократить расход электроэнергии на освещение при сохранении освещенности рабочих мест, тем самым снизив расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

5.3.20. Применение станции частотного регулирования насосами сырой воды СЧ-460.

Применяется для более экономичной работы за счет автоматического плавного изменения производительности насосного агрегата. За счет работы СЧ-460 сокращается расход электроэнергии на собственные нужды.

5.3.21. Применение насосного агрегата ПЭ100-53.

Использование насосного агрегата с меньшей мощностью электродвигателя в связи с сокращением объектов теплопотребления, и значительной недозагрузкой работающего оборудования.

5.3.22. Внедрение системы автоматического регулирования производительностью питательных насосов с применением преобразователей частоты.

Мероприятие реализуется для более экономичной работы за счет автоматического плавного изменения производительности насосного агрегата. За счет работы системы автоматического регулирования сократится расход электроэнергии на собственные нужды.

5.3.23. Внедрение системы автоматического регулирования производительностью тяго-дутьевых установок КА № 1 с применением высоковольтных преобразователей частоты.

Мероприятие реализуется для более экономичной работы за счет автоматического плавного изменения производительности тяго-дутьевой установки КА №1 с применением высоковольтных преобразователей частоты. За счет работы системы автоматического регулирования сократится расход электроэнергии на собственные нужды.

5.4. Северные электрические сети

### 5.4.1. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ.

### Распределение нагрузок позволит снизить потери электроэнергии.

### 5.4.2. Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет сократить расход электроэнергии на освещение при сохранении освещенности рабочих мест, тем самым снизив расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

5.4.3. Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием.

Распределение нагрузок позволит снизить потери электроэнергии.

5.4.4. Замена обогрева в зданиях ЗРУ на подстанциях (ПС «Комсомольский», ПС «Лагуна», ПС «Южный»).

Замена обогрева позволит снизить потери тепловой энергии за счет встроенных терморегуляторов. Работа обогревателей снижает циркуляцию пыли в воздухе, отсутствуют продукты сгорания, что обеспечивает комфортный, экологичный микроклимат в помещениях.

5.4.5. Выявление неучтенного потребления электроэнергии в результате проведения рейдов.

В результате проведения рейдов сократятся коммерческие потери электроэнергии.

5.4.6. Поверка и калибровка электросчётчиков, трансформаторов тока и напряжения с просроченными сроками.

Позволит выявить неисправности в работе приборов учета и уменьшить коммерческие потери.

Раздел 6. Обеспечение мероприятий по энергосбережению

Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ОАО «Чукотэнерго» разрабатывает отдел инжиниринга и наладки оборудования. Ответственным лицом за разработку и реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности назначен Главный инженер Общества – А.В. Пчёлкин, ответственным за разработку Программы энергосбережения – начальник отдела инжиниринга и наладки оборудования – И.Я. Конради.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Чукотэнерго» разработана на основании следующих документов:

– Закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 – Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление № 340 от 15.05.2010 – постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (вместе с «Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»);

– Приказ Минэнерго России № 398 от 30.06.2014 – приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

– Приказ Минэнерго России № 182 от 19.04.2014 – приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

– Приказ № 188 от 01.12.2014 – приказ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и реализации Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Раздел 7. Финансирование и стимулирование

реализации мероприятий по энергосбережению

Общие затраты на реализацию организационных и технических мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015-2020 годах составят 605,30 млн. рублей (без НДС). Источниками средств реализации Программы энергосбережения являются собственные средства Общества, основную долю которых составляют источники инвестиционной программы ОАО «Чукотэнерго» на 2015-2020 годы (амортизация, ремонтный фонд).

Раздел 8. Мониторинг реализации Программы энергосбережения

Сводные показатели результатов реализации комплекса мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Чукотэнерго» представлены в Приложениях № 6 и № 7 к Регламенту.

Мониторинг реализации Программы энергосбережения осуществляется ежеквартально. Филиалы, ОП ОАО «Чукотэнерго» до 13 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют отчеты в адрес Общества. Формированием отчётности по энергосбережению ОАО «Чукотэнерго» занимается инженер отдела инжиниринга и наладки оборудования – М.В. Лазарева. Ежеквартально отчеты направляются в ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Начальник ОИиНО                                                                       И.Я. Конради