Приложение № 8

к Регламенту формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Паспорт мероприятий, реализуемых по программе энергосбережения
и повышения энергетической эффективности ОАО «Чукотэнерго»

8.1. Анадырская ТЭЦ

8.1.1. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

"Чистка трубных пучков подогревателей сетевой воды 1 и 2 сетевой установки"

За счет очистки труб от накипи улучшатся теплообменные свойства теплофикационной установки, что снизит расход топлива.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды через подогреватели | Gп | т/час | 650 |
| 2 | Время работы подогревателей (отопительный период) | τ раб | час | 2082 |
| 3 | Увеличение нагрева воды в подогревателе после очистки составляет | ∆t | 0С | 0,5 |
| 4 | Расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 177,4 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 30,0 |
| 6 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Увеличение отпуска тепла с горячей водой составит:

∆Q=Gп∙∆t1000=650∙0,51000=0,325 Гкал/час

Экономия топлива:

∆В=bт∙∆Q∙τраб1000=177,4∙0,325∙20821000=120,0 тут

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=120,0∙4245,661000=509,48 тыс.руб.

8.1.2. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 1»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбоагрегата | t | час | 1271 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия | P2 | % | 96,0 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия | P2 | % | 96,5 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 69,3 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 99,2 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 25,0 |
| 8 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия топлива:

∆В(р2)=10000∙∆Qэр2∙τрабн∙тп∙7=10000∙0,3∙127169,3∙99,2∙7=79,24 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В(р2)∙Цтут1000=79,24∙4245,661000=336,41 тыс.руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 2»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбины | t | час | 816 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия | P2 | % | 96,0 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия | P2 | % | 96,5 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 69,3 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 99,2 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | З | тыс. руб. | 25,0 |
| 8 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия топлива:

∆В(р2)=10000∙∆Qэр2∙τрабн∙тп∙7=10000∙0,3∙81669,3∙99,2∙7=50,87 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В(р2)∙Цтут1000=50,87∙4245,661000=215,99 тыс.руб.

| 8.1.3. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегата ст. №1» За счет очистки труб от накипи увеличится КПД турбоагрегатов, что снизит расход топлива на производственные нужды. |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| 1 | Удельный расход топлива на отпущенную ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 477,7 |
| 2 | Число часов работы турбины | t | час | 1271 |
| 3 | Расход тепла на производство ЭЭ | Qэ | Гкал | 32618 |
| 4 | Выработка на конденсационном цикле | Эк | тыс.кВт.ч | 9800 |
| 5 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятие | З | тыс. руб. | 25,0 |
| 7 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия топлива:

∆В=bэ∙Эк∙∆Qэ∙tQэ∙1000=477,7∙9800∙0,3∙127132618∙1000=54,73 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=54,73∙4245,661000=232,36 тыс.руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегата ст. №2»

За счет очистки труб от накипи увеличится КПД турбоагрегатов, что снизит расход топлива на производственные нужды.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход топлива на отпущенную ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 477,7 |
| 2 | Число часов работы турбины | t | час | 816 |
| 3 | Расход тепла на производство ЭЭ | Qэ | Гкал | 18856 |
| 4 | Выработка на конденсационном цикле | Эк | тыс.кВт.ч | 6500 |
| 5 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 25,0 |
| 7 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия топлива:

∆В=bэ∙Эк∙∆Qэ∙tQэ∙1000=477,7∙6500∙0,3∙81618856∙1000=40,31 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=40,31∙4245,661000=171,14 тыс.руб.

| 8.1.4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия |  |
| --- | --- |
| «Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлоагрегата ст. № 1» Проведение работ по снижению присосов воздуха приведет к снижению потерь тепла с уходящими газами, что приведет к увеличению КПД котла и снижению расхода топлива. |

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 48,0 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата | t | час | 3936 |
| 3 | Расход условного топлива | Во | тут | 27235 |
| 4 | Температура уходящих газов | tух | оС | 156 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | αух | % | 1,83 |
| 6 | КПД котла брутто | кбр | % | 89,1 |
| 7 | Температура холодного воздуха | tхв | оС | 9 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 70,0 |
| 9 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2=3,545∙αух+0,49∙(tух-tхв∙αухαух+0,151)100=3,545∙1,83+0,49∙(156-9∙1,831,83+0,151)100=10,30 %

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2=9,80 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

∆q2=10,30-9,80=0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

∆В=В0∙∆q2кбр=27235∙0,589,1=152,8 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=152,8∙4245,661000=648,88 тыс.руб.

| Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлоагрегата ст. № 2» Проведение работ по снижению присосов воздуха приведет к снижению потерь тепла с уходящими газами, что приведет к увеличению КПД котла и снижению расхода топлива. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |  |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 48,0 |  |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата | t | час | 2568 |  |
| 3 | Расход условного топлива | Во | тут | 17770 |  |
| 4 | Температура уходящих газов | tух | оС | 161 |  |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | αух | % | 1,83 |  |
| 6 | КПД котла брутто | кбр | % | 89,1 |  |
| 7 | Температура холодного воздуха | tхв | оС | 9 |  |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 67,81 |  |
| 9 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |  |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2=3,545∙αух+0,49∙(tух-tхв∙αухαух+0,151)100=3,545∙1,83+0,49∙(159-9∙1,831,83+0,151)100=10,65 %

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2=10,15 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

∆q2=10,65-10,15=0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

∆В=В0∙∆q2кбр=17770∙0,589,1=99,7 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=99,7∙4245,661000=423,37 тыс.руб.

8.1.5. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами (20 кВ и ниже)»

В летнее время возможно отключение некоторых трансформаторов собственных нужд объектов, находящихся в нерабочем состоянии.

За счет отключения трансформаторов сократятся потери электроэнергии на холостой ход:

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность холостого хода трансформатора СН типа ТМ-1000 | ΔР(1,2,3,4) | кВт | 1,05 |
| 2 | Количество однотипных трансформаторов | n | шт. | 23,0 |
| 3 | Период отключения (летний период 108 день) | t | час | 2592 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 477,7 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 0,0 |
| 6 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

∆Р=∆Р(1,2,3,4)∙n=1,05∙23=24,15 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

∆Э=∆Р∙t1000=24,15∙25921000=62,6 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

∆В=∆Э∙bэ1000=62,6∙477,71000=29,9 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=29,9∙4245,661000=126,9 тыс.руб.

8.1.6. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Отключение насоса НГО в зимний период»

За счет отключения насоса сократится расход электроэнергии на собственные нужды:

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность электродвигателя установленного насосного агрегата | Р1 | кВт | 30 |
| 2 | Период использования насосного агрегата | t | час | 5945 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 476,8 |
| 4 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 0,0 |
| 5 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия электроэнергии составит:

∆Э=Р1∙t1000=30∙59451000=178,35 тыс.кВт.ч

Экономия топлива:

∆В=∆Э∙bэ1000=178,35∙476,81000=85,04 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=85,04∙4245,661000=361,1 тыс.руб.

8.1.7. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением»

За счет установки светодиодных светильников в турбинном цехе и служебно-бытовом комплексе сократится расход электроэнергии на собственные нужды:

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЦ |  |  |  |  |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,688 |
| 2 | Мощность светильников | Р2 | кВт | 0,228 |
| 3 | Период использования установленных ламп 365 дней по 24 часа | t1 | час | 8760 |
| 4 | Период использования светильников 365 дней по 24 часа | t2 | час | 8760 |
| 5 | Количество установленных ламп | n1 | шт. | 4 |
| 6 | Количество устанавливаемых светильников | n2 | шт. | 4 |
| СБК |  |  |  |  |
| 7 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,020 |
| 8 | Мощность светильников | Р2 | кВт | 0,038 |
| 9 | Период использования установленных ламп 250 рабочих дней по 8 часов | t1 | час | 2000 |
| 10 | Период использования светильников 250 рабочих дней по 8 часов | t2 | час | 2000 |
| 11 | Количество установленных ламп | n1 | шт. | 24 |
| 12 | Количество устанавливаемых светильников | n2 | шт. | 6 |
| 13 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 476,8 |
| 14 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 220,0 |
| 15 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия электроэнергии в ТЦ составит:

∆Э=Р1∙t1∙n1-Р2∙t2∙n21000000=688∙8760∙4-228∙8760∙41000000=16,1 тыс.кВт.ч.

Экономия электроэнергии в СБК составит:

∆Э=Р1∙t1∙n1-Р2∙t2∙n21000000=20∙2000∙24-38∙2000∙61000000=0,5 тыс.кВт.ч.

Экономия электроэнергии составит:

∆Э=16,1+0,5=16,6 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

∆В=∆Э∙bэ1000=16,6∙476,81000=7,9 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=7,9∙4245,661000=33,5 тыс.руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Применение светодиодных светильников взамен ламп накаливания мощностью 100 Вт»

Установка светодиодных светильников в котельном и турбинном цехах позволит сократить время их работы в ночную смену и выходные дни (обходы оперативным персоналом 2 раза в смену по 15 минут).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,100 |
| 2 | Мощность светильников | Р2 | кВт | 0,008 |
| 3 | Период использования установленных ламп 365 дней по 24 час | t1 | час | 8760 |
| 4 | Период использования светильников 365 дней по 8 часов (рем. перс.) | t2 | час | 2920 |
| 5 | Период использования светильников 365 дней по 0,5 час. в раб. дни и по 1 часу в выходные дни (опер. перс.) | t3 | час | 242 |
| 6 | Количество установленных ламп | n1 | шт. | 65 |
| 7 | Количество устанавливаемых светильников | n2 | шт. | 537 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 476,8 |
| 9 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 0,0 |
| 10 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 4245,66 |

Экономия электроэнергии составит:

∆Э=Р1∙t1∙n1-Р2∙(t2+t3)∙n21000000=100∙8760∙65-8∙2920+242∙5371000000

=43,36 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

∆В=∆Э∙bэ1000=43,34∙476,81000=20,7 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

Э=∆В∙Цтут1000=20,7∙4245,661000=87,9 тыс.руб.

8.1.8. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Реконструкция систем тепло- и электроснабжения хозяйственных нужд, систем теплоснабжения собственных нужд» Внедрение данного мероприятия позволит сократить потребление собственных электрических нужд станции. №; Наименование показателя; Усл. обозн.; Ед. изм.; 2015 год. 1; Период работы с января по декабрь; t; час; 2208. 2; Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ; bэ; г/кВт.ч; 476,8. 3; Затраты на проведение мероприятия; З; тыс. руб.; 50,0. 4; Цена 1 тут; Цтут; руб./тут; 4245,66. Потребление электроэнергии на собственные нужды станции до проведения мероприятий составляет: Эсн=22310 тыс.кВт.ч. Ожидаемое потребление ЭЭ на собственные нужды после проведения мероприятий составляет: Эсн=22289 тыс.кВт.ч. Экономия электроэнергии составит: ∆Э=22310-22289=21 тыс.кВт.ч. Экономия топлива: ∆В=∆Э∙bэ1000=21,0∙476,81000=10,0 тут. Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах: Э=∆В∙Цтут1000=10,0∙4245,661000=42,46 тыс.руб. 8.1.9. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия. «Модернизация береговой насосной установки с применением станции частотного управления насосными агрегатами (СЧ-160)» Для более экономичной работы, за счет автоматического плавного изменения производительности насосного агрегата для поддержания значения технологического параметра на заданном уровне. За счет работы СЧ-160 сократится расход электроэнергии на собственные нужды. №; Наименование показателя; Усл. обозн.; Ед. изм.; Год. 1; Мощность насосов сырой воды ЦН 400-105; ΔР; кВт; 160. 2; Эффект от внедрения станции частотного регулирования СЧ-160 (экономия ~ 25%); μ; %; 25,0. 3; Период работы; t; час; 8760. 4; Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии; bэ; г/кВт.ч; 476,8. 5; Затраты на проведение мероприятия; З; тыс. руб.; 0. 6; Цена 1 тут; Цтут; руб./тут; 4245,66.. Экономия электроэнергии составит: ∆Э=ΔР∙μ∙t1000=160∙0,24∙87601000=335,48 тыс.кВт.ч. Экономия топлива: ∆В=∆Э∙bэ1000=335,48∙476,81000=159,96 тут. Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах: Э=∆В∙Цтут1000=169,96∙4245,661000=679,14 тыс. руб.

8.2. Эгвекинотская ГРЭС

8.2.1. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты КА ст. № 1 через ограждающие конструкции»

Для реализации мероприятия в период проведения плановых предупредительных ремонтов планируется выполнение работ по ремонту обмуровки и тепловой изоляции ограждающих конструкций топки и конвективной шахты котлоагрегата ст. № 1, 2, 3, 4.

Плановые численные значения экономии по мероприятию:

- экономия топлива – 311,5 тут;

- экономия электроэнергии – 510,19 тыс.кВт.ч;

- экономия теплоэнергии – 1563,23 Гкал;

- экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах – 
2487,81 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятия составят – 228,62 тыс. руб.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Усл. обозн. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Гкал/ч | Qкбр | 22,65 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата | час | t | 2655 |
| 3 | Расход условного топлива | тут | Во | 8885 |
| 4 | Температура уходящих газов | оС | tух | 193 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | % | αух | 1,529 |
| 6 | КПД котла брутто | % | кбр | 83,42 |
| 7 | Температура холодного воздуха | оС | tхв | -2,92 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | ЭЗ | 50,18 |
| 9 | Цена 1 тут. руб. (факт 2014 г.) | руб./тут | Цтут | 7985,99 |
| 10 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | г/кВт.ч | bт | 610,59 |
| 11 | УРУТ на ТЭ (по производственной программе на 2015 г.) | кг/Гкал | bт | 199,28 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = 12,07 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 11,57 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2=12,07-11,57=0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB=B0*(Δq2/ ηкбр) = 8885 * (0,5 / 83,42) = 53,25 тут.

Экономия электроэнергии:

ΔB/УРУТ = 53,25 / 610,59 = 87,21 тыс.кВт.ч.

Экономия теплоэнергии:

ΔB/УРУТ = 53,25 / 199,28 = 267,22 Гкал.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ =Цтут * ΔВ = 7985,99 * 53,25 = 425,27 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ=50,18 тыс. руб.

Работы выполняются хоз. способом.

Экономический эффект:

ЭЭ= ЭТ -ЭЗ = 425,27 – 50,18 = 375,09 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты КА ст. № 2 через ограждающие конструкции»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Усл. обозн. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Гкал/ч | Qкбр | 22,65 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата (средняя наработка за последние 4 года) | час | t | 3054 |
| 3 | Расход условного топлива | тут | Во | 10219 |
| 4 | Температура уходящих газов | оС | tух | 193 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | % | αух | 1,529 |
| 6 | КПД котла брутто | % | кбр | 83,42 |
| 7 | Температура холодного воздуха | оС | tхв | -2,92 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | ЭЗ | 61,34 |
| 9 | Цена 1 тут. руб. (факт 2014 г.) | руб./тут | Цтут | 7985,99 |
| 10 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | г/кВт.ч | bт | 610,59 |
| 11 | УРУТ на ТЭ (по производственной программе на 2015 г.) | кг/Гкал | bт | 199,28 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = 12,07 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 11,57 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2 = 12,07 - 11,57 = 0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB=B0*(Δq2/ ηкбр) = 10219 * (0,5 / 83,42) = 61,25 тут.

Экономия электроэнергии:

ΔB/УРУТ = 61,25 / 610,59 = 100,31 тыс.кВт.ч.

Экономия теплоэнергии:

ΔB/УРУТ = 61,25 / 199,28 = 307,36 Гкал.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ =Цтут * ΔВ = 7985,99 * 61,25 = 489,15 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ=61,34 тыс. руб.

Работы выполняются хоз. способом.

Экономический эффект:

ЭЭ= ЭТ - ЭЗ = 489,15 – 61,34 = 427,81 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты КА ст. № 3 через ограждающие конструкции»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Усл. обозн. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Гкал/ч | Qкбр | 29,12 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата (средняя наработка за последние 4 года) | час | t | 5535 |
| 3 | расход условного топлива | тут | Во | 18523 |
| 4 | Температура уходящих газов | оС | tух | 187 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | % | αух | 1,405 |
| 6 | КПД котла брутто | % | кбр | 85,66 |
| 7 | Температура холодного воздуха | оС | tхв | -2,92 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | ЭЗ | 55,76 |
| 9 | Цена 1 тут. руб. (факт 2014 г.) | руб./тут | Цтут | 7985,99 |
| 10 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | г/кВт.ч | bт | 610,59 |
| 11 | УРУТ на ТЭ (по производственной программе на 2015 г.) | кг/Гкал | bт | 199,28 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = 10,86 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 10,36 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2=10,86-10,36=0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB=B0*(Δq2/ ηкбр) = 18523 * (0,5 / 85,66) = 108,1 тут.

Экономия электроэнергии:

ΔB/УРУТ = 108,1 / 610,59 = 177,07 тыс.кВт.ч.

Экономия теплоэнергии:

ΔB/УРУТ = 108,1 / 199,28 = 542,55 Гкал.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ =Цтут * ΔВ = 7985,99 * 108,1 = 863,44 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ=55,76 тыс. руб.

Работы выполняются хоз. способом.

Экономический эффект:

ЭЭ= ЭТ -ЭЗ = 863,44 – 55,76 = 807,68 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия 
«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты КА ст. № 4 через ограждающие конструкции»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Усл. обозн. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Гкал/ч | Qкбр | 29,12 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата (средняя наработка за последние 4 года) | час | t | 4551 |
| 3 | Расход условного топлива | тут | Во | 15230 |
| 4 | Температура уходящих газов | оС | tух | 187 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | % | αух | 1,405 |
| 6 | КПД котла брутто | % | кбр | 85,66 |
| 7 | Температура холодного воздуха | оС | tхв | -2,92 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | ЭЗ | 61,34 |
| 9 | Цена 1 тут. руб. (факт 2014 г.) | руб./тут | Цтут | 7985,99 |
| 10 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | г/кВтч | bт | 610,59 |
| 11 | УРУТ на ТЭ (по производственной программе на 2015 г.) | кг/Гкал | bт | 199,28 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = 10,86 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 10,36 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2 = 10,86 - 10,36 = 0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB=B0*(Δq2/ ηкбр) = 15230 * (0,5 / 85,66) = 88,9 тут.

Экономия электроэнергии:

ΔB/УРУТ = 88,9 / 610,59 = 145,6 тыс.кВт.ч.

Экономия теплоэнергии:

ΔB/УРУТ = 88,9 / 199,28 = 446,1 Гкал.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ΔВ = 7985,99 * 88,9 = 709,95 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 61,34 тыс. руб.

Работы выполняются хоз. способом.

Экономический эффект:

ЭЭ= ЭТ -ЭЗ = 709,95 – 61,34 = 648,61 тыс. руб.

8.2.2. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Чистка трубных пучков подогревателей сетевой воды теплофикационной установки Б-1,2,3,4»

| Для реализации мероприятия в период проведения плановых предупредительных ремонтов выполнить очистку трубных пучков ПСВ станционных теплофикационных установок от накипи. Экономический эффект достигается за счет повышения коэффициента теплопередачи пучков и снижения температурных напоров на сетевых подогревателях. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| 1 | Расход воды через подогреватели | Gп | т/час | 100 |
| 2 | Время работы подогревателей (отопительный период) | τ раб | час | 8280 |
| 3 | Увеличение нагрева воды в подогревателе после очистки составляет | ∆t | 0С | 0,5 |
| 4 | УРУТ на ТЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bт | кг/Гкал | 199,28 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятия | ЭЗ | тыс. руб. | 22,770 |
| 6 | Цена 1 тут (факт 2014 г.) | Цтут | руб./тут | 7985,99 |

Увеличение отпуска тепла с горячей водой составит:

∆Q=Gп∙∆t1000=100∙0,51000=0,05 Гкал/час.

Экономия топлива:

∆B = bт * ∆Q * τ раб /1000= 199,28 * 0,05 * 8280 / 1000 = 82,5 тут.

Экономия электроэнергии:

ΔB / УРУТ = 82,5 / 610,59 = 135,12 тыс.кВт.ч.

Экономия теплоэнергии:

ΔQ * τ раб = 0,05 * 8280 = 414,0 Гкал.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ∆B = 7985,99 * 82,5 = 658,86 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 22,77 тыс. руб.

Работы выполняются хоз. способом.

Экономический эффект:

ЭЭ = ЭТ - ЭЗ = 658,86 – 22,77 = 636,09 тыс. руб.

8.2.3. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Восстановление тепловой изоляции на оборудовании станции»

| Для реализации мероприятия в период проведения плановых предупредительных ремонтов выполнить работы по ремонту теплоизоляции наружных трубопроводов теплофикационных установок, что позволит снизить потери с отпуском тепла в горячей воде. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |  |
| 1 | Ожидаемые потери тепла с отпуском в горячей воде | Qпот | Гкал | 956,7 |  |
|  |  | ΔQпот | % | 1,0 |  |
| 2 | УРУТ на ТЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bт | кг/Гкал | 199,28 |  |
| 3 | Цена 1 тут (факт 2014 г.) | Цтут | руб./тут | 7985,99 |  |
| 4 | Ожидаемый отпуск тепла в горячей воде (по производственной программе 2015 г.) | Q | Гкал | 95669,0 |  |
| 5 | Снижение потерь с отпуском | Δq | % | 0,95 |  |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | ЭЗ | тыс. руб. | 107,580 |  |

Проведение работ по теплоизоляции на оборудовании станционной теплофикационной установке позволит ориентировочно снизить потери с отпуском тепла в горячей воде:

ΔQПОТ = ΔQпот - Δq = 1,0 – 0,95 = 0,05 %.

Потери тепла с отпуском составят:

ΔQП = Q * ΔQПОТ /100 = 95669 * 0,05 / 100 = 47,8 Гкал.

Дополнительный отпуск тепла составит:

ΔQот = Qпот - ΔQП = 956,7 – 47,8 = 908,9 Гкал.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔQ * bт / 1000 = 908,9 * 199,28 = 181,12 тут.

Экономия электроэнергии:

ΔB / УРУТ = 181,12 * 610,59 = 296,63 тыс.кВт.ч.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ΔВ = 181,12 * 7985,99 = 1446,4 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 107,58 тыс. руб.

Экономический эффект:

ЭЭ = Э - ЭЗ = 1446,4 – 107,58 = 1338,82 тыс. руб.

8.2.4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Включение в работу ЦН-1 при сезонном снижении нагрузок»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов с большей мощностью электропривода и использование маломощного оборудования в период сезонных снижений нагрузок.

За счет работы насосов с меньшей мощностью сократится расход электроэнергии на насосы.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность цирк. насосов ЦН-2, 3 | Р1 | кВт | 250 |
| 2 | Мощность цирк. насоса ЦН-1 | Р2 | кВт | 240 |
| 3 | Период работы при сезонном снижении нагрузок (июнь – сентябрь - 92 дня) | t | час | 2208 |
| 4 | Коэффициент загрузки оборудования | Кз | % | 75 |
| 5 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bэ | г/кВт.ч | 610,59 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | ЭЗ | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 7985,99 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = (Р1 – Р2) * Кз * t = (250 – 240) * 0,75 * 2208 = 16,56 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = bэ * ΔЭ / 1000 = 610,59 * 16,56/1000 = 10,11 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ΔВ = 7985,99 * 10,11 = 80,75 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 0 тыс. руб.

Экономический эффект: 80,75 тыс. руб.

8.2.5. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия «Включение в работу НТВ-2 при сезонном снижении нагрузок»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов с большей мощностью электропривода и использование маломощного оборудования в период сезонных снижений нагрузок.

За счет работы насосов с меньшей мощностью сократится расход электроэнергии на насосы.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насосов НТВ-1, 3 | Р1 | кВт | 90 |
| 2 | Мощность насоса НТВ-2 | Р2 | кВт | 55 |
| 3 | Период работы при сезонном снижении нагрузок (июнь – сентябрь - 92 дня) | t | час | 2208 |
| 4 | Коэффициент загрузки оборудования | Кз | % | 70 |
| 5 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bэ | г/кВт.ч | 610,59 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | ЭЗ | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 7985,99 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = (Р1 – Р2) * Кз * t = (90 – 55) * 0,70 * 2208 = 54,1 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = bэ * ΔЭ / 1000 = 610,59 * 54,1 / 1000 = 33,03 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ΔВ = 7985,99 * 33,03 = 263,78 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 0 тыс. руб.

Экономический эффект: 263,78 тыс. руб.

8.2.6. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Включение в работу СН-6 при сезонном снижении нагрузок»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов с большей мощностью электропривода и использование маломощного оборудования в период сезонных снижений нагрузок.

За счет работы насосов с меньшей мощностью сократится расход электроэнергии на насосы.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насоса СН-5 | Р1 | кВт | 250 |
| 2 | Мощность насоса СН-6 | Р2 | кВт | 160 |
| 3 | Период работы при сезонном снижении нагрузок (июнь – август - 72 дня, за вычетом межотопительного периода 20 дней) | t | час | 1728 |
| 4 | Коэффициент загрузки оборудования | Кз | % | 64,6 |
| 5 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bэ | г/кВт.ч | 610,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | З | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 7985,99 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = (Р1 – Р2) * Кз * t = (250 – 160) * 0,646 * 1728 = 100,47 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = bэ * ΔЭ / 1000 = 610,59 * 100,47 / 1000 = 61,34 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ΔВ = 7985,99 * 61,34 = 489,89 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 0 тыс. руб.

Экономический эффект: 489,89 тыс. руб.

8.2.7. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия «Включение в работу ПЭН-2 при сезонном снижении нагрузок»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов с большей мощностью электропривода и использование маломощного оборудования в период сезонных снижений нагрузок.

За счет работы насосов с меньшей мощностью сократится расход электроэнергии на насосы.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насосов ПЭН-1, 3, 4 типа ПЭ-150-53 | Р1 | кВт | 500 |
| 2 | Мощность насоса ПЭН-2 типа ПЭ-65-53 | Р2 | кВт | 320 |
| 3 | Период работы при сезонном снижении нагрузок (июнь – сентябрь - 92 дня) | t | час | 2208 |
| 4 | Коэффициент загрузки оборудования | Кз | % | 55 |
| 5 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bэ | г/кВт.ч | 610,59 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | ЭЗ | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 7985,99 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = (Р1 – Р2) * Кз * t = (500 – 320) * 0,55 * 2208 = 218,59 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = bэ * ΔЭ / 1000 = 610.59 * 218,59 / 1000 = 133,47 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Цтут * ΔВ = 7985,99 * 133,47 = 1065,89 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

ЭЗ = 0 тыс. руб.

Экономический эффект: 1065,89 тыс. руб.

8.2.8. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением»

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Внедрения системы освещения с внедрением системы управления освещением»

Установка фотореле для управления освещением пром. зоны Эгвекинотской ГРЭС обеспечит работу светильников только в темное время суток.

Мощность, потребляемая существующим уличным освещением с управлением от пусковой аппаратуры, расположенной в здании проходной, Nсущ = 27,574 кВт.

Длительность периода в году с наличием темного времени суток 273 дня. При установке фотореле, снижается время работы лампы в сутки на 0,5 час.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длительность периода в отчетном периоде с наличием темного времени суток | П | сут. | 273 |
| 2 | При установке фотореле, снижается время работы лампы в сутки | Дt | час/сут. | 0,5 |
| 3 | Мощность уличного освещения | N | кВт | 27,574 |
| 4 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bэ | г/кВт.ч | 610,59 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | руб. | 0,00 |
| 6 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 7985,99 |

При установке фотореле время работы ламп снизится на:

Т = П * Δt = 273 * 0,5 = 136,5 час.

Снижение потребляемой электроэнергии за весь период составит:

ЭЭ = Т * Nсущ / 1000 = 136,5 * 27,574 / 1000 = 3,764 тыс.кВт.ч.

Экономия условного топлива составит:

Δbэ = bэ * Э / 1000 = 610,59 * 3,764 / 1000 = 2,298 тут.

Экономия топливно-энергетических ресурсов в денежных средствах:

ЭТ = Δbэ * Цтут = 2,298 * 7985,99 = 18,353 тыс. руб.

Работы выполнялись хоз. способом.

Период внедрения 2013 год, в период 2014 – 2017 гг затраты не планируются.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Замена светильников, установленных на лестничных маршах АБК, в санузлах и проходном теплофикационном канале, хим. лаборатории и в машинном. зале турбинного отделения».

В ходе реализации мероприятия планируется заменить установленные светильники на светодиодные.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет сократить расход электроэнергии на освещение, при сохранении освещенности рабочих мест, тем самым снизив расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УРУТ на ЭЭ (по производственной программе на 2015 г.) | bэ | г/кВт.ч | 610,59 |
| 2 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 182 |
| 3 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 7985,99 |
| Существующие светильники с лампами накаливания: мощность; время работы в год; потребление в год. 2895; Вт; Т1; 8760; час; 25,3602; тыс.кВт.ч. 795; Вт; Т2; 2500; час; 1,9875; тыс.кВт.ч. 280; Вт; Т3; 4380; час; 1,2264; тыс.кВт.ч. 225; Вт; Т4; 2000; час; 0,45; тыс.кВт.ч. 120; Вт; Т5; 730; час; 0,0876; тыс.кВт.ч. 120; Вт; Т6; 500; час; 0,06; тыс.кВт.ч. 120; Вт; Т7; 208; час; 0,02496; тыс.кВт.ч. 60; Вт; Т8; 2920; час; 0,1752; тыс.кВт.ч. 120; Вт; Т9; 1460; час; 0,1752; тыс.кВт.ч. 60; Вт; Т10; 2250; час; 0,135; тыс.кВт.ч. 900; Вт; Т11; 8724; час; 7,8516; тыс.кВт.ч. 1260; Вт; Т12; 5760; час; 7,2576; тыс.кВт.ч. ВСЕГО; N1; 44,7913; тыс.кВт.ч. |
| Светодиодные светильники с датчиками движения: мощность; время работы в год; потребление в год. 386; Вт; Т1; 2365; час; 0,91289; тыс.кВт.ч. 106; Вт; Т2; 1180; час; 0,12508; тыс.кВт.ч. 40; Вт; Т3; 1000; час; 0,04; тыс.кВт.ч. 30; Вт; Т4; 730; час; 0,0219; тыс.кВт.ч. 16; Вт; Т5; 365; час; 0,00584; тыс.кВт.ч. 16; Вт; Т6; 500; час; 0,008; тыс.кВт.ч. 16; Вт; Т7; 250; час; 0,004; тыс.кВт.ч. 8; Вт; Т8; 216; час; 0,00173; тыс.кВт.ч. 16; Вт; Т9; 180; час; 0,00288; тыс.кВт.ч. 8; Вт; Т10; 125; час; 0,001; тыс.кВт.ч. 120; Вт; Т11; 2190; час; 0,2628; тыс.кВт.ч. 168; Вт; Т12; 1440; час; 0,24192; тыс.кВт.ч. ВСЕГО; N2; 1,62804; тыс.кВт.ч. | время работы в год |  | потребление в год |

Снижение потребляемой электроэнергии за весь период составит:

ΔN = N1 - N2 = 44,7913 – 1,628 = 43,163 тыс.кВт.ч.

Экономия условного топлива составит:

ΔB = bэ * ΔN = 610,59 * 43,163 = 26,355 тут.

Экономия в денежных средствах:

Эт = Δbэ * Цтут = 26,355 * 7985,99 = 210,471 тыс. руб.

Экономический эффект:

ЭЭ = Эт - ЭЗ = 210,471 – 182 = 28,471 тыс. руб.

8.3. Северные электрические сети

### 8.3.1. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ»

### Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ производят путем переключения части абонентов с перегруженных фаз на недогруженные.

### Распределение нагрузок позволит снизить потери электроэнергии:

Технические потери в сетях 0,4 кВ – 89,016 тыс.кВт.ч.

Годовая экономия электроэнергии:

89,016 тыс.кВт.ч * (1 – (1,23 / 1,29)) = 4,14 тыс.кВт.ч.

Экономия ЭЭ в денежном выражении:

### 8,65 руб. * 4,14 тыс.кВт.ч = 35811 руб.

### 8.3.2. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Модернизация системы освещения с внедрением светодиодов и системы управления освещением»

### Внедрение мероприятия позволит снизить расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

### Расчеты эффектов, достигаемых в результате реализации мероприятия в 2016 году.

| Мероприятие | Затраты (тыс.руб.) (план) | Годовая экономия ТЭР |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч | млн. руб. |  |
| Замена эл. ламп накаливания на энергосберегающие (238 шт.) | 130,042 | 71,71 | 0,563 | январь-декабрь 2016 года |

### Обоснование плановых значений затрат реализации ПЭиПЭЭ за 2016 год:

| Мероприятие | Норма времени на единицу ч/час | Т/з, ч/ч | Средняя часовая рабочая ставка, руб. | З/п, руб. | Мате-риалы, руб. | ЕСН, 30% | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена эл. ламп накаливания на энергосберегающие (238 шт.) в здании пром. базы Чаунской ТЭЦ | 60 | 60 | 294,14 | 17648,4 | 107100 | 5294 | 130,042 |

### Итого затраты на реализацию мероприятия: 130,042 тыс.руб.

| Расчеты показателей экономической эффективности мероприятия на 2016 год: в здании пром. площадки Чаунской ТЭЦ установлены в настоящее время электролампы накаливания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | Мощность эл. ламп, кВт | Кол-во работы, час/сут | Кол-во работы, дн./год | Кол-во потребленной ЭЭ, кВт/ч |  | Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб. |  | Стоимость потребленной ЭЭ, руб. |  |
| 238 | 0,2 | 8 | 243 | 92534,4 |  | 7,8517 |  | 726552,3485 |  |
| Замена на энергосберегающие лампы 45W Gauss E27: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во, шт. | Мощность эл. ламп, кВт | Кол-во работы, час/сут | Кол-во работы, дн./год |  | Кол-во потребленной ЭЭ, кВт/ч |  | Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб. |  | Стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребленной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ, руб. |
| 238 | 0,045 | 8 | 243 |  | 20820,24 |  | 7,8517 |  | 163474,2784 |

Годовая экономия потребленной электроэнергии:

92534,4 кВт/ч – 20820,24 кВт/ч = 71714,16 кВт/ч. = 71,71 тыс.кВт.ч.

### Годовая экономия электроэнергии в денежном выражении:

### 71714,16 кВт/ч * 7,8517 руб. = 563078,07 руб.

Применение энергоэффективного оборудования позволяет сократить расход электроэнергии на освещение, при сохранении освещенности рабочих мест, тем самым снизив расход электрической энергии на хозяйственные нужды.

### 8.3.3. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием»

### В целях снижения потерь электроэнергии рассматривается вопрос о поиске лучшего места размыкания для различных режимов сети.

Исполнение данного мероприятия позволит распределить нагрузки и снизить потери электроэнергии.

Снижение потерь ЭЭ от внедрения мероприятия – 60 тыс.кВт.ч.

Средний тариф 1 кВт.ч. ВН = 11803,7 руб.

Стоимость сэкономленных энергоресурсов:

11803,7 руб. * 60 тыс.кВт.ч = 708222 руб.

8.3.4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Замена обогрева в зданиях ЗРУ на подстанциях (ПС «Комсомольский», ПС «Лагуна», ПС «Южный»)

Краткие характеристики объекта до реализации мероприятия: в помещениях, нуждающихся в замене обогревателей, температура ниже требуемой.

| Мероприятие | Затраты, млн.руб. (план) | Годовая экономия ТЭР |  | Планируемая дата внедрения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кВт.ч | млн.руб. |  |
| Замена установленных обогревателей на «Эколайн» (15 шт.) | 0,160 | 105 | 0,824 | август 2015 года |

### Обоснование плановых значений затрат по годам реализации ПЭиПЭЭ (2016 год) по ПС 110/35/6 кВ «Комсомольский», ПС «Южный», ПС 35/6 кВ «Лагуна»:

| Мероприятие | Норма времени на единицу ч/час | Т/з, ч/ч | Средняя часовая рабочая ставка, руб. | З/п, руб. | Материалы | ЕСН, 30% | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена обогревателей на «Эколайн» (15 шт.) | 240 | 240 | 294,14 | 70593,6 | 68644,05 | 21178 | 0,160 |

### Итого затраты: 0,160 млн. руб.

Обоснование плановых значений экономии реализации ПЭиПЭЭ:

Расчеты показателей экономической эффективности мероприятия на 2015 год по ПС «Комсомольский».

| Установлены в настоящее время обогреватели: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | Мощ-ность, кВт | Кол-во работы, час/сут | Кол-во работы, дн./год | Кол-во потребленной ЭЭ, кВт.ч | Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб. | Стоимость потребленной ЭЭ, тыс. руб. |
| 1 | 15 | 24 | 243 | 87480 | 7,8517 | 686,867 |
| 1 | 11,5 | 24 | 243 | 67068 | 7,8517 | 526,598 |
| ИТОГО: |  |  |  | 154548 |  | 1213,465 |
| Замена на обогреватели «Эколайн» ИКО-30: Кол-во, шт.; Мощ-ность, кВт; Кол-во работы, час/сут; Кол-во работы, дн./год; Кол-во потребленной ЭЭ, кВт.ч; Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб.; Стоимость потребленной ЭЭ, тыс. руб.. 6; 3; 24; 243; 104976; 7,8517; 824,240. |

Годовая экономия потребленной ЭЭ:

154548 кВт.ч – 104976 кВт.ч = 49572 кВт.ч = 49,572 тыс.кВт.ч.

Годовая экономия потребленной ЭЭ в стоимостном выражении:

49,572 тыс.кВт.ч * 7,8517 руб. = 389,224 тыс. руб.

Расчеты показателей экономической эффективности мероприятия на 2015 год по ПС «Южный».

Установлены в настоящее время обогреватели: Кол-во, шт.; Мощ-ность, кВт; Кол-во работы, час/сут; Кол-во работы, дн./год; Кол-во потребленной ЭЭ, кВт.ч; Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб.; Стоимость потребленной ЭЭ, тыс. руб.. 1; 15; 24; 243; 87480; 7,8517; 686,867. 1; 12; 24; 243; 69984; 7,8517; 549,493. ИТОГО:; 157464; 1236,360.

Замена на обогреватели «Эколайн» ИКО-30: Кол-во, шт.; Мощ-ность, кВт; Кол-во работы, час/сут; Кол-во работы, дн./год; Кол-во потребленной ЭЭ, кВт.ч; Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб.; Стоимость потребленной ЭЭ, руб.. 6; 3; 24; 243; 104976; 7,8517; 824,240.

Годовая экономия потребленной ЭЭ:

157464 кВт.ч – 104976 кВт.ч = 52488 кВт.ч = 52,488 тыс.кВт.ч.

Годовая экономия потребленной электроэнергии в стоимостном выражении:

52,488 тыс.кВт.ч * 7,8517 руб. = 412,120 тыс. руб.

Расчеты показателей экономической эффективности мероприятия на 2015 год по ПС «Лагуна».

Установлены в настоящее время обогреватели: Кол-во, шт.; Мощ-ность, кВт; Кол-во работы, час/сут; Кол-во работы, дн./год; Кол-во потребленной ЭЭ, кВт.ч; Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб.; Стоимость потребленной ЭЭ, тыс. руб.. 2; 1; 24; 243; 11664; 7,8517; 91,582. 2; 1,5; 24; 243; 17496; 7,8517; 137,373. 1; 4,5; 24; 243; 26244; 7,8517; 206,060. ИТОГО:; 55404; 435,016. Замена на обогреватели «Эколайн» ИКО-30: Кол-во, шт.; Мощ-ность, кВт; Кол-во работы, час/сут; Кол-во работы, дн./год; Кол-во потребленной ЭЭ, кВт.ч; Стоимость 1 кВт ЭЭ, руб.; Стоимость потребленной ЭЭ, тыс. руб.. 3; 3; 24; 243; 52488; 7,8517; 412,120.

Годовая экономия потребленной ЭЭ:

55404 кВт.ч – 52488 кВт.ч = 2916 кВт.ч = 2,916 тыс.кВт.ч.

Годовая экономия потребленной электроэнергии в стоимостном выражении:

2,916 тыс.кВт.ч * 7,8517 руб. = 22,896 тыс. руб.

Годовая экономия по мероприятию:

49,572 тыс.кВт.ч. + 52,488 тыс.кВт.ч. + 2,916 тыс.кВт/ч. = 105 тыс.кВт.ч.

Годовая экономия по мероприятию в денежном выражении:

389,224 тыс. руб. + 412,120 тыс. руб. + 22,896 тыс. руб. = 824,240 тыс. руб.

Замена обогрева позволит снизить потери тепловой энергии за счет встроенных терморегуляторов. Работа обогревателей снижает циркуляцию пыли в воздухе, отсутствуют продукты сгорания, что обеспечивает комфортный, экологичный микроклимат в помещениях.

8.3.5. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Выявление неучтенного потребления электроэнергии в результате проведения рейдов».

### Краткие характеристики объекта до реализации мероприятия: требуется исключить случаи хищения электроэнергии.

Исполнение данного мероприятия способствует выявлению неучтенного потребления электроэнергии и позволит снизить потери электроэнергии.

Количество неучтенной электроэнергии – 30 тыс.кВт.ч.

Средний тариф – 8,65 руб.

Экономический эффект в денежном выражении:

30 тыс.кВт.ч. * 8,65 руб. = 260 тыс.руб.

8.3.6. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Поверка и калибровка электросчётчиков, трансформаторов тока и напряжения с просроченными сроками».

### Краткие характеристики объекта до реализации мероприятия: необходимо усовершенствование системы учета.

Проведение данного мероприятия позволит снизить потери электроэнергии.

Количество электроэнергии – 5 тыс.кВт.ч.

Средний тариф – 8,00 руб.

Экономический эффект в денежном выражении:

5 тыс.кВт.ч. * 8,00 руб. = 40 тыс.руб.

8.4. Чаунская ТЭЦ

8.4.1. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

"Очистка поверхностей нагрева котлоагрегата ст. №1"

В результате очистки поверхностей нагрева ожидается увеличение КПД котлоагрегата, что приведет к уменьшению удельных расходов условного топлива на котлоагрегате.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 10,36 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 4300 |
| 3 | Ожидаемый отпуск тепла от котлоагрегата | Qк | Гкал | 44548 |
| 4 | Ожидаемое увеличение КПД | Δкбр | % | 0,027 |
| 5 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ТЭ | Δbт | кг/Гкал | 0,012 |
| 6 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ЭЭ | Δbэ | г/кВт.ч | 0,015 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 17,44 |
| 8 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 10 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |
|  | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия топлива (от экономии тепловой энергии):

ΔBтэ = Qк * Δbт / 1000 = 44548 * 0,012 / 1000 = 0,53 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 0,53 / 200,11 * 1000 = 2,7 Гкал.

Экономия топлива (от экономии электрической энергии):

ΔBээ = Qк * Δbэ / 1000 = 44548 * 0,015 / 1000 =0,67 тут.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ /bэ * 1000 = 0,67 / 620,57 * 1000 = 1,1 тыс.кВт ч,

ΔB = ΔBтэ + ΔBээ = 0,53 + 0,67 = 1,20 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 0,53 * 8526,6 = 0,67 * 8797,2 = 10,44 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 17,44 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
"Очистка поверхностей нагрева котлоагрегата ст. №2"

В результате очистки поверхностей нагрева КА ожидается увеличение КПД котлоагрегата, что приведет к уменьшению удельных расходов условного топлива на котлоагрегате.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 20,22 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 850 |
| 3 | Ожидаемый отпуск тепла от котлоагрегата | Qк | Гкал | 17187 |
| 4 | Ожидаемое увеличение КПД | Δкбр | % | 0,041 |
| 5 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ТЭ | Δbт | кг/Гкал | 0,016 |
| 6 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ЭЭ | Δbэ | г/кВт.ч | 0,025 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 23,3 |
| 8 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 10 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,60 |
|  | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,23 |

Экономия топлива (от экономии тепловой энергии):

ΔBтэ = Qк * Δbт / 1000 = 17187 * 0,016 / 1000 = 0,27 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 0,27 / 200,11 * 1000 = 1,4 Гкал.

Экономия топлива (от экономии электрической энергии):

ΔBээ = Qк * Δbэ / 1000 = 17187 * 0,025 / 1000 = 0,43 тут.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ /bэ * 1000 = 0,43 / 620,57 * 1000 = 0,7 тыс.кВт.ч.,

ΔB =ΔBтэ+ΔBээ = 0,27 + 0,43 = 0,70 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 0,27 * 8526,6 = 0,43 * 8797,2 = 6,12 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 23,26 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
"Очистка поверхностей нагрева котлоагрегата ст. №3"

В результате очистки поверхностей нагрева КА ожидается увеличение КПД котлоагрегата, что приведет к уменьшению удельных расходов условного топлива на котлоагрегате.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 23,54 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 1500 |
| 3 | Ожидаемый отпуск тепла от котлоагрегата | Qк | Гкал | 35310 |
| 4 | Ожидаемое увеличение КПД | Δкбр | % | 0,041 |
| 5 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ТЭ | Δbт | кг/Гкал | 0,016 |
| 6 | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ЭЭ | Δbэ | г/кВт.ч | 0,025 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс.руб. | 23,3 |
| 8 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 10 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,60 |
|  | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,23 |

Экономия топлива (от экономии тепловой энергии):

ΔBтэ = Qк * Δbт / 1000 = 151320*0,016 / 1000 = 2,42 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 2,42 / 200,11 * 1000 = 12,1 Гкал.

Экономия топлива (от экономии электрической энергии):

ΔBээ = Qк * Δbэ / 1000 = 151320 * 0,025 / 1000 = 3,78 тут.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ / bэ * 1000 = 3,78 / 620,57 * 1000 = 6,1 тыс.кВт.ч,

ΔB = ΔBтэ + ΔBээ = 2,42 + 3,78 = 6,20 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 2,42 * 8526,6 = 3,78 * 8797,2 = 53,92 тыс.руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 23,26 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
"Очистка поверхностей нагрева котлоагрегата ст. №4"

| В результате очистки поверхностей нагрева КА ожидается увеличение КПД котлоагрегата, что приведет к уменьшению удельных расходов условного топлива на котлоагрегате. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |  |
| 1 |  | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 23,28 |  |
| 2 |  | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 6500 |  |
| 3 |  | Ожидаемый отпуск тепла от котлоагрегата | Qк | Гкал | 151320 |  |
| 4 |  | Ожидаемое увеличение КПД | Δкбр | % | 0,041 |  |
| 5 |  | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ТЭ | Δbт | кг/Гкал | 0,016 |  |
| 6 |  | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку ЭЭ | Δbэ | г/кВт.ч | 0,025 |  |
| 7 |  | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс.руб. | 23,3 |  |
| 8 |  | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |  |
| 9 |  | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |  |
| 10 |  | Цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,60 |  |
|  |  | Цена 1 тут. руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,23 |  |

Экономия топлива (от экономии тепловой энергии):

ΔBтэ = Qк * Δbт / 1000 = 35310*0,016 / 1000 = 0,56 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 0,56 / 200,11 * 1000 = 2,8 Гкал.

Экономия топлива (от экономии электрической энергии):

ΔBээ = Qк * Δbэ / 1000 = 35310 * 0,025 / 1000 = 0,88 тут.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ / bэ * 1000 = 0,88 / 620,57 * 1000 = 1,4 тыс.кВт.ч.,

ΔB = ΔBтэ + ΔBээ = 0,56 + 0,88 = 1,45 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 0,56 * 8526,6 = 0,88 * 8797.2 = 12,58 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 23,26 тыс. руб.

8.4.2. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлов через ограждающие конструкции ст. № 1»

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 10,36 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 4300 |
| 3 | Расход условного топлива | Во | тут | 8098 |
| 4 | Температура уходящих газов | tух | оС | 156 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | αух | % | 2,574 |
| 6 | КПД котла брутто | кбр | % | 78,59 |
| 7 | Температура холодного воздуха | tхв | оС | 30 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс.руб. | 52,3 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |
| 10 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 11 | Цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |
|  | Цена 1 тут. руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = (3,545 * αух + 0,49) * (tух – tхв * αух / (αух + 0,151))) =
= (3,545 * 2,574 + 0,49) * (156 – 30 * 2,574 / (2,574 + 0,151))) = 12,27 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 11,77 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2 = 12,27 – 11,77 = 0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB = Bo * (Δq2 / кбр) = Bo * (Δq2 / кбр) = 8098 * (0,5 / 78,59) = 51,5 тут.

ΔBтэ = 25,35 тут,

ΔBээ = 26,17 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ /bт * 1000 = 25,35 / 200,11 * 1000 = 126,7 Гкал.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ / bэ * 1000 = 26,17 / 620,57 * 1000 = 42,2 тыс.кВт.ч.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = ΔB * Цтут = 25,3 * 8526,6 = 26,2 * 8797,23 =
= 446,36 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 52,33 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия
«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлов через ограждающие конструкции ст. № 2»

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 20,22 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 850 |
| 3 | Расход условного топлива | Во | тут | 2931 |
| 4 | Температура уходящих газов | tух | оС | 144,6 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | αух | % | 1,459 |
| 6 | КПД котла брутто | кбр | % | 83,77 |
| 7 | Температура холодного воздуха | tхв | оС | 30 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс.руб. | 63,95 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |
| 10 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 11 | Цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |
|  | Цена 1 тут. руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = (3,545 * αух + 0,49) * (tух – tхв * αух / (αух + 0,151)) =
= (3,545 * 1,459 + 0,49) * (144,6 – 30 * 1,459 / (1,459 + 0,151)) = 6,65 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 6,15 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2 =6,65 – 6,15 = 0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB = Bo * (Δq2 / кбр) = Bo * (Δq2 / кбр) = 2931 * (0,5 / 83,77) = 17,5 тут.

ΔBтэ = 8,6 тут,

ΔBээ = 8,9 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 8,61 / 200,11 * 1000 = 43,0 Гкал.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ / bэ * 1000 = 8,89 / 620,57 * 1000 = 14,3 тыс.кВт.ч.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = ΔB * Цтут = 8,6 * 8526,6 = 8,9 * 8797,23 = 151,57 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз=63,95 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлов через ограждающие конструкции ст. № 3»

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 23,28 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 6500 |
| 3 | Расход условного топлива | Во | тут | 25351 |
| 4 | Температура уходящих газов | tух | оС | 147,4 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | αух | % | 1,417 |
| 6 | КПД котла брутто | кбр | % | 85,27 |
| 7 | Температура холодного воздуха | tхв | оС | 30 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 63,95 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,11 |
| 10 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 11 | Цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |
|  | Цена 1 тут. руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = (3,545 * αух + 0,49) * (tух – tхв * αух / (αух + 0,151)) =
= (3,545 * 1,417 + 0,49) * (147,4 – 30 * 1,417 / (1,417 + 0,151)) = 6,63 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 6,13 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2 = 6,63 – 6,13 = 0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB = Bo * (Δq2 / кбр) = 25351 * (0,5 / 85,27) = 148,65 тут.

ΔBтэ = 73,1 тут,

ΔBээ = 75,5 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 73,14 / 200,11 * 1000 = 365,5 Гкал.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ / bэ * 1000 = 75,52 / 620,57 * 1000 = 121,7 тыс.кВт.ч.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 73,1 * 8526,6 = 75,5 * 8797,23 = 1287,95 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 63,95 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Снижение присосов воздуха в топку и конвективные шахты котлов через ограждающие конструкции ст. № 4»

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя нагрузка котлоагрегата составит | Qкбр | Гкал/ч | 23,54 |
| 2 | Число часов работы котлоагрегата |  | час | 1500 |
| 3 | Расход условного топлива | Во | тут | 5911 |
| 4 | Температура уходящих газов | tух | оС | 147,7 |
| 5 | Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах | αух | % | 1,415 |
| 6 | КПД котла брутто | кбр | % | 85,34 |
| 7 | Температура холодного воздуха | tхв | оС | 30 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | Эз | 63,95 |
| 9 | Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | bт | 200,11 |
| 10 | Удельный расход условного топлива | bэ | г/тыс.кВт.ч | 620,57 |
| 11 | Цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |
|  | Цена 1 тут. руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Потери тепла с уходящими газами до проведения мероприятия:

q2 = (3,545 * αух + 0,49) * (tух – tхв * αух / (αух + 0,151)) =
= (3,545 * 1,415 + 0,49) * (147,7 – 30 * 1,415 / (1,415 + 0,151)) = 6,64 %.

Потери тепла с уходящими газами после проведения мероприятий:

q2 = 6,14 %.

Снижение потерь тепла с уходящими газами:

Δq2 = 6,64 – 6,14 = 0,5 %,

что соответствует увеличению КПД котла брутто на 0,5 %.

Экономия топлива:

ΔB = Bo * (Δq2 / кбр) = 5911 * (0,5 / 85,34) = 34,6 тут.

ΔBтэ = 17,0 тут.

ΔBээ = 17,6 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 17,04 / 200,11 * 1000 = 85,1 Гкал.

Экономия энергоресурсов (электрической энергии):

Эээ = ΔBээ / bэ * 1000 = 17,59 / 620,57 * 1000 = 28,3 тыс.кВт.ч.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 17,0 * 8526,6 = 17,6 * 8797,2 = 300,05 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 63,95 тыс. руб.

8.4.3. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

"Чистка трубных пучков подогревателей сетевой воды теплофикационной установки"

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды через подогреватели | Gп | т/час | 100 |
| 2 | Время работы подогревателей (отопительный период) | τраб | час | 8256 |
| 3 | Увеличение нагрева воды в подогревателе после очистки составляет | ∆t | 0С | 0,5 |
| 4 | Расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 23,8 |
| 6 | цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

Увеличение отпуска тепла с горячей водой составит:

ΔQ = Gк * ∆t / 1000 = 0,05 Гкал/час.

Экономия топлива:

ΔB = bт * ΔQ * τраб / 1000 = 200,11 * 0,05 * 8256 / 1000 = 82,6 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔQ * τраб = 0,05 / 8256 = 412,8 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 82,6 * 8526,60 = 704,34 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 23,80 тыс. руб.

8.4.4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

"Ремонт тепловой изоляции на оборудовании электростанции"

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ожидаемые потери тепла с отпуском в горячей воде | Qпот | Гкал | 1444,7 |
|  |  | ΔQпот | % | 2,0 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 3 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |
| 4 | Ожидаемый отпуск тепла в горячей воде | Q | кг/Гкал | 144468 |
| 5 | Снижение потерь с отпуском | ΔQ | % | 1,95 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 95,4 |

Проведение работ по теплоизоляции наружных трубопроводов теплосетей позволит ориентировочно снизить потери с отпуском тепла в горячей воде на:

ΔQпот = ΔQпот - ΔQ = 2,00 – 1,95 = 0,05 %.

Потери тепла с отпуском составят:

ΔQп = Q * ΔQпот / 100 = 144468 * 0,05 / 100 = 72,2 Гкал.

Дополнительный отпуск тепла составит:

ΔQот = Qпот - ΔQп = 1444,7 – 72,2 = 1372,5 Гкал.

Экономия топлива:

ΔB = ΔQот * bт / 1000 = 1372,4 * 200,11 / 1000 = 274,6 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 274,6 * 8526,60 = 2341,75 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 95,38 тыс. руб.

8.4.5. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегата ст. №4»

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход сетевой воды через конденсатор | Gк | т/час | 1300 |
| 2 | Время работы турбогенератора | τраб | час | 2900 |
| 3 | Увеличение нагрева воды в конденсаторе после очистки составляет | ∆t | 0С | 0,5 |
| 4 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 21,2 |
| 6 | цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

Увеличение отпуска тепла с горячей водой составит:

ΔQ = Gк * ∆t / 1000 = 0,65 Гкал/час.

Экономия топлива:

ΔB = bт * ΔQ * τраб / 1000 = 200,11 * 0,65 * 2900 / 1000 = 377,2 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔQ * τраб = 0,65 / 2900 = 1885 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 377,2 * 8526,60 = 3216,3 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 21,21 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Чистка трубной системы конденсаторов турбоагрегата ст. №5»

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход сетевой воды через конденсатор | Gк | т/час | 1200 |
| 2 | Время работы турбогенератора | τраб | час | 3900 |
| 3 | Увеличение нагрева воды в конденсаторе после очистки составляет | ∆t | 0С | 0,5 |
| 4 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 21,2 |
| 6 | цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

Увеличение отпуска тепла с горячей водой составит:

ΔQ = Gк * ∆t / 1000 = 0,6 Гкал/час.

Экономия топлива:

ΔB = bт * ΔQ * τраб / 1000 = 200,11 * 0,6 * 3900 / 1000 = 468,3 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔQ * τраб = 0,60 / 3900 = 2340 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 468,3 * 8526,60 = 3992,65 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты: Эз = 21,21 тыс. руб.

8.4.6. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 1»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбоагрегата | t | час | 2200 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия* | P2 | % | 96,5 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия* | P2 | % | 97,0 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 78,6 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 97,4 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 20,2 |
| 8 | удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 9 | цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

* Вакуум принят ориентировочно и будет уточнен по результатам работы за отчетный период.

Экономия топлива:

ΔB(Р2) = 10000 * (∆Qэ(р2) * раб) / (н * тп * 7) =
= 10000 * (0,3 * 2200) / (78,6 * 97,4 * 7) = 123,14 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 123,14 /200,11 * 1000 = 615,3 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 123,14 * 8526,60 = 1049,94 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 20,18 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 2»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбины | t | час | 1000 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия* | P2 | % | 96,5 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия* | P2 | % | 97,0 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 78,6 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 97,4 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 20,2 |
| 8 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 9 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

* Вакуум принят ориентировочно и будет уточнен по результатам работы за отчетный период.

Экономия топлива:

ΔB(Р2) = 10000 * (∆Qэ(р2) * раб) / (н * тп * 7) =
= 10000 * (0,3 * 1000) / (78,6 * 97,4 * 7) = 55,97 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 55,97 / 200,11 * 1000 = 279,7 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 55,97 * 8526,60 = 477,25 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 20,18 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 3»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбины | t | час | 3750 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия * | P2 | % | 96,5 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия* | P2 | % | 97,0 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 78,6 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 97,4 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 20,2 |
| 8 | удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 9 | цена 1 тут. руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

* Вакуум принят ориентировочно и будет уточнен по результатам работы за отчетный период.

Экономия топлива:

ΔB(Р2) = 10000 * (∆Qэ(р2) * раб) / (н * тп * 7) =
= 10000 * (0.3 * 3750) / (78,6 * 97,4 * 7) = 209,89 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 209,89 / 200,11 * 1000 = 1048,9 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 209,89 * 8526,60 = 1789,68 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 20,18 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 4»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбины | t | час | 2900 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия* | P2 | % | 0,25 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия* | P2 | % | 0,30 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 78,6 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 97,4 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 20,2 |
| 8 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 9 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

* Вакуум принят ориентировочно и будет уточнен по результатам работы за отчетный период.

Экономия топлива:

ΔB(Р2) = 10000 * (∆Qэ(р2) * раб) / (н * тп * 7) =
= 10000 * (0,3 * 2900) / (78,6 * 97,4 * 7) = 162,32 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 162,32 / 200,11 * 1000 = 811,1 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 162,32 * 8526,60 = 1384,02 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 20,18 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Обеспечение плотности вакуумной системы турбоагрегата ст. № 5»

За счет уплотнения вакуумной системы турбоагрегата снизится перерасход топлива за счет улучшения вакуума на 0,005 ата.

Улучшение вакуума на 0,005 ата дает снижение ΔQэ = 0,3 Гкал/ч (согласно нормативным характеристикам).

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число часов работы турбины | t | час | 3900 |
| 2 | Вакуум до проведения мероприятия* | P2 | % | 0,25 |
| 3 | Вакуум после проведения мероприятия* | P2 | % | 0,30 |
| 4 | КПД нетто | н | % | 78,6 |
| 5 | КПД теплового потока | тп | % | 97,4 |
| 6 | Поправка на изменение давления в конденсаторах до и после чистки | ∆Qэ | Гкал/ч | 0,3 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятие | Эз | тыс. руб. | 20,2 |
| 8 | Удельный расход условного топлива | bт | кг/Гкал | 200,1 |
| 9 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | Цтут | руб./тут | 8526,6 |

* Вакуум принят ориентировочно и будет уточнен по результатам работы за отчетный период.

Экономия топлива:

ΔB(Р2) = 10000 * (∆Qэ(р2) * раб) / (н * тп * 7) =
= 10000 * (0,3 * 3900) / (78,6 * 97,4 * 7) = 218,29 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔBтэ / bт * 1000 = 218,29 / 200,11 * 1000 = 1090,8 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 218,29 * 8526,60 = 1861,26 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 20,18 тыс. руб.

8.4.7. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Капитальный ремонт КА ст. № 2 с заменой экранных труб пояса горелок, заменой 1 ступени ВЗП, заменой прямых участков экранных труб переднего и заднего экранов»

Выполнение работ по замене пояса горелок, заменой I ступени ВЗП, заменой прямых участков экранных труб позволит восстановить номинальные параметры пара на оборудовании и исключить перерасход условного топлива по температуре и давлению свежего пара.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход топлива на отпуск ЭЭ | г/кВт.ч | bэ | 620,57 |
| 2 | Отпуск ЭЭ по производственной программе | тыс.кВт.ч | Эот | 48101 |
| 3 | Поправка к удельному расходу тепла на отклонение давления свежего пара (по энергетическим характеристикам) | ккал/кВт.ч | Δqт(р0) | 2,4 |
| 4 | Поправка к удельному расходу тепла на отклонение температуры свежего пара перед турбоагрегатом | ккал/кВт.ч | Δqт(t0)та | 4,5 |
| 5 | Выработка ЭЭ по отчету за 2014г. | тыс.кВт.ч | Эф | 64018 |
| 6 | Удельный расход тепла на производство ЭЭ | ккал/кВт.ч | qт | 3500 |
| 7 | Выработка ЭЭ по производственной программе | тыс.кВт.ч | Эп | 67945 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | тыс. руб. | Эз | 18855 |
| 9 | Цена 1 тут руб. на ТЭ | руб./тут | Цтут | 8526,6 |

Резерв экономии топлива вследствие отклонения фактического давления свежего пара от номинального определяется по формуле:

ΔВ(р0) = bэ * Эот * Δqт(р0) * Эф / 1000 / qт * Эп = 620,57 * 48101 * 2,4 * 64018 / 1000 / 3500 * 67945 = 19,29 тут.

Резерв экономии топлива вследствие отклонения фактической температуры свежего пара от номинальной определяется по вышеуказанной формуле, только вместо поправки к удельному расходу тепла на отклонение давления свежего пара перед турбоагрегатом (Δqт(р0)), используется поправка к удельному расходу тепла на отклонение температуры свежего пара перед турбоагрегатом (Δqт(t0))

ΔВ(t0) = bэпг * Эотпг * Δqт(t0)та * Эта / 1000 / qтпг * Эпг =
= 620,57 * 48101 * 4,5 * 64018 / 1000 / 3500 * 67945 = 36,16 тут.

Экономия топлива:

ΔB = ΔВ(р0) + ΔВ(t0) = ΔВ(р0) + ΔВ(t0) = 19,29 + 36,16 = 55,4 тут.

Экономия энергоресурсов (тепловой энергии):

Этэ = ΔB / bт * 1000 = 277,1 Гкал.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 55,4 * 8526,60 = 472,77 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 18855,0 тыс. руб.

8.4.8. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Рациональная загрузка трансформаторов СН (4 шт.)» (собственные нужды)

| В летнее время возможно отключение некоторых трансформаторов собственных нужд объектов, находящихся в нерабочем состоянии. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет отключения трансформаторов сократятся потери электроэнергии на холостой ход. |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| 1 | Мощность холостого хода трансформатора с/н типа ТМ-1000 | ΔР(1,2,3,4) | кВт | 5,5 |
| 2 | Количество однотипных трансформаторов | n | шт. | 4,0 |
| 3 | Период отключения (летний период 123 дня) | t | час | 2952 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 7 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 8 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔР = ΔР * n = 5,5 * 4,0 = 22,0 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит

ΔЭ = ΔР * t / 1000 = 22,0 * 2952 / 1000 = 64,9 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 64,9 * 6206 / 1000 = 40,3 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 40,3 * 8797,23 = 354,55 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 0,0 тыс. руб.

8.4.9. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Рациональная загрузка трансформаторов связи» (собственные нужды)

Для более экономичной работы станции возможно отключение некоторых трансформаторов связи оборудования, находящегося в неработающем состоянии, с дополнительной дозагрузкой работающих.

За счет отключения трансформаторов сократятся потери электроэнергии на холостой ход.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность холостого хода трансформатора типа ТДТН-16000 | ΔР | кВт | 44,5 |
| 2 | Период отключения (365 дней) | t | час | 8760 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 4 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 5 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = ΔР * t / 1000 = 44,5 * 8760 / 1000 = 389,8 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ = ΔЭ * bэ / 1000 = 389,8 * 620,6 / 1000 = 241,91 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 241,9 * 8797,23 = 2128,14 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз=0,0 тыс. руб.

8.4.10. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Включение в работу энергетического оборудования с наименьшей мощностью электропривода (циркуляционного насоса ЦН-7 с эл. двигателем мощностью
75 кВт) при сезонных снижениях нагрузок»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов с большей мощностью электропривода и использование маломощного оборудования в период сезонных снижений нагрузок.

За счет работы насосов с меньшей мощностью сократится расход электроэнергии на насосы.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насосов находящихся в постоянной работе типа 16 НДн | Р1 | кВт | 125 |
| 2 | Мощность насоса типа 300Д70 | Р2 | кВт | 75,0 |
| 3 | Период работы (92 дня) | t | час | 2208 |
| 4 | Коэффициент загрузки оборудования | Кз | % | 80 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут. руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔР = Р1 - Р2 = 125,0 – 75,0 = 50,0 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = ΔР * Кз * t / 1000 = ΔР * 80% * t / 1000 =
= 50,0 * 80% * 2208 / 1000 = 88,3 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 88,3 * 620,6 / 1000 = 54,81 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 54,8 * 8797,23 = 482,16 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 0,0 тыс. руб.

8.4.11. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Включение в работу ПЭН-5 при сезонных снижениях нагрузок»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов с большей мощностью электропривода и использование маломощного оборудования в период сезонных снижений нагрузок.

За счет работы насосов с меньшей мощностью сократится расход электроэнергии на насосы.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насосов находящихся в работе типа ПЭ-150-53 | Р1 | кВт | 500 |
| 2 | Мощность насоса типа ПЭ-65-53 | Р2 | кВт | 200 |
| 3 | Период работы (92 дня) | t | час | 2208 |
| 4 | Коэффициент загрузки оборудования | Кз | % | 80 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔР = Р1 - Р2 = 500,0 – 200,0 = 300,0 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ= ΔР * Кз * t /1000 = ΔР * 80% * t / 1000 = 300,0 * 80% * 2208 / 1000 =
= 529,9 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 529,9 * 620,6 / 1000 = 328,85 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 328,9 * 8797,23 = 2892,99 тыс.руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз=0,0 тыс. руб.

8.4.12. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды (использование в период останова теплосети напора воды, подаваемой с плотины (отключение насосов сырой воды))»

Для более экономичной работы станции возможно отключение насосов сырой воды в межотопительный период с использованием напора подаваемой воды.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насосов сырой воды типа Д 200-90 | ΔР | кВт | 55,0 |
| 2 | Период отключения теплосети (21 день) | t | час | 504 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 4 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 5 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит

ΔЭ = ΔР * t / 1000 = 55,0 * 504 / 1000 = 27,7 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 27,7 * 620,6 / 1000 = 17,20 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 17,2 * 8797,23 = 151,33 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз=0,0 тыс. руб.

8.4.13. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Применение светодиодных светильников (взамен ламп накаливания мощностью 75 Вт)»

Для более экономичной работы станции возможно применение энергоэффективного оборудования (применение светодиодных светильников).

За счет работы энергоэффективного оборудования сократится расход электроэнергии на освещение.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,075 |
| 2 | Мощность светильников | Р2 | кВт | 0,008 |
| 3 | Период использования установленных ламп (250 дней по 12 час) | t1 | час | 3000 |
| 4 | Период использования светильников (250 дней по 3 часа) | t2 | час | 750 |
| 5 | Количество установленных ламп | n1 | шт. | 16 |
| 6 | Количество устанавливаемых светильников | n2 | шт. | 32 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 85,0 |
| 9 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия электроэнергии составит:

ΔЭ = ((Р1 * t1 * n1) - (Р2 * t2 * n2)) / 1000 =
= (0,075 * 3000 * 16) - (0,008 * 750 * 32 ) = 3,4 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 3,4 * 620,6 / 1000 = 2,11 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 2,1 * 8797,23 = 18,61 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 84,98 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Применение светодиодных светильников (взамен ламп накаливания мощностью 100 Вт)»

Для более экономичной работы станции возможно применение энергоэффективного оборудования (применение светодиодных светильников).

За счет работы энергоэффективного оборудования сократится расход электроэнергии на освещение.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,100 |
| 2 | Мощность светильников | Р2 | кВт | 0,008 |
| 3 | Период использования установленных ламп (250 дней по 12 часов) | t1 | час | 3000 |
| 4 | Период использования светильников (250 дней по 3 часа) | t2 | час | 750 |
| 5 | Количество установленных ламп | n1 | шт. | 12 |
| 6 | Количество устанавливаемых светильников | n2 | шт. | 24 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 59,5 |
| 9 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия электроэнергии составит:

ΔЭ = ((Р1 * t1 * n1) - (Р2 * t2 * n2)) / 1000 = (0,100 * 3000 * 12) - (0,008 * 750 * 24) = 3,5 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 3,5 * 620,6 / 1000 = 2,14 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 2,1 * 8797,23 = 18,87 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 59,51 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Применение светодиодных светильников (взамен ламп накаливания мощностью 250 Вт)»

Для более экономичной работы станции возможно применение энергоэффективного оборудования (применение светодиодных светильников).

За счет работы энергоэффективного оборудования сократится расход электроэнергии на освещение.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,250 |
| 2 | Мощность светильников | Р2 | кВт | 0,008 |
| 3 | Период использования установленных ламп (365 дней по 24 часа) | t1 | час | 8760 |
| 4 | Период использования светильников (365 дней по 2 часа) | t2 | час | 730 |
| 5 | Количество установленных ламп | n1 | шт | 6 |
| 6 | Количество устанавливаемых светильников | n2 | шт | 20 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВтч | 620,6 |
| 8 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 45,0 |
| 9 | Цена 1 тут | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔЭ = (0,250 * 8760 * 6) - (0,008 * 730 * 20) = 13,0 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 13,0 * 620,6 / 1000 = 8,08 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = ΔB * Цтут = 8,1 * 8797,23 = 71,1 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 45,02 тыс. руб.

8.4.14. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение (применение энергосберегающих ламп) (взамен ламп накаливания мощностью 100 Вт)»

Для более экономичной работы станции возможно применение энергоэффективного оборудования (применение энергосберегающих ламп).

За счет работы энергоэффективного оборудования сократится расход электроэнергии на освещение.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,100 |
| 2 | Мощность энергосберегающих ламп | Р2 | кВт | 0,020 |
| 3 | Период использования (250 дней по 8 часов) | t | час | 2000 |
| 4 | Количество установленных ламп | n | шт. | 200 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 43,7 |
| 7 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔР = Р1 - Р2 = 0,10 – 0,02 = 0,08 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = ΔР * n * t / 1000 = ΔР * n * t / 1000 = 0,08 * 200 * 2000 / 1000 =
= 32,0 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 32,0 * 620,6 / 1000 = 19,86 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 19,9 * 8797,23 = 174,7 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 43,73 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение (применение энергосберегающих ламп) (взамен ламп накаливания мощностью 150 Вт»

Для более экономичной работы станции возможно применение энергоэффективного оборудования (применение энергосберегающих ламп).

За счет работы энергоэффективного оборудования сократится расход электроэнергии на освещение.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,150 |
| 2 | Мощность энергосберегающих ламп | Р2 | кВт | 0,035 |
| 3 | Период использования (365 дней) | t | час | 4380 |
| 4 | Количество установленных ламп | n | шт. | 200 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВтч | 620,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 46,6 |
| 7 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔР = Р1 - Р2 = 0,15 – 0,04 = 0,12 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит

ΔЭ = ΔР * n * t / 1000 = 0,12 * 200 * 4380 / 1000 = 100,7 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 100,7 * 620,6 / 1000 = 62,52 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 62,5 * 8797,23 = 549,97 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 46,64 тыс. руб.

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение (применение энергосберегающих ламп) (взамен ламп накаливания мощностью 500 Вт»

Для более экономичной работы станции возможно применение энергоэффективного оборудования (применение энергосберегающих ламп).

За счет работы энергоэффективного оборудования сократится расход электроэнергии на освещение.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность установленных ламп | Р1 | кВт | 0,500 |
| 2 | Мощность энергосберегающих ламп | Р2 | кВт | 0.105 |
| 3 | Период использования (31 день) | t | час | 744 |
| 4 | Количество установленных ламп | n | шт. | 105 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 45,9 |
| 7 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

ΔР = Р1 - Р2 = 0,50 – 0,11 = 0,4 кВт.

Экономия электроэнергии за период отключения составит:

ΔЭ = ΔР * n * t / 1000 = 0,40 * 105 * 744 / 1000 = 30,9 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 30,9 * 62,6 / 1000 = 19,15 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 19,1 * 8797,23 = 168,46 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 45,91 тыс. руб.

8.4.15. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Применение станции частотного регулирования насосами сырой воды СЧ-460»

Для более экономичной работы, за счет автоматического плавного изменения производительности насосного агрегата для поддержания значения технологического параметра на заданном уровне.

За счет работы СЧ-460 сократится расход электроэнергии на собственные нужды.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность насосов сырой воды типа Д 200-90 | ΔР | кВт | 55,0 |
| 2 | Эффект от внедрения станции частотного регулирования СЧ-460 (экономия 30%) | μ | % | 30 |
| 3 | Период работы (344 дня) | t | час | 8256 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВтч | 620,6 |
| 6 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 7 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия электроэнергии за период отключения составит

ΔЭ = ΔР * μ * t /1000 = ΔР * 30% * t / 1000 = 55,0 * 30% * 8256 / 1000 =
= 136,2 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 136,2 * 620,6 / 1000 = 84,54 тут.

Экономия:

Э = ΔB * Цтут = 84,5 * 8797,23 = 743,69 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 0,0 тыс. руб.

8.4.16. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия

«Применение насосного агрегата ПЭ 100-53 (вместо ПЭ 150-65)»

Использование насосного агрегата с меньшей мощностью электродвигателя в связи со значительной недозагрузкой работающего оборудования.

За счет работы оборудования с малой мощностью сократится расход электроэнергии на собственные нужды.

| № | Наименование показателя | Усл. обозн. | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность электродвигателя установленного насосного агрегата | Р1 | кВт | 500 |
| 2 | Мощность электродвигателя устанавливаемого насосного агрегата | Р2 | кВт | 315 |
| 3 | Период использования насосного агрегата (275 дней) | t | час | 3840 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ | bэ | г/кВт.ч | 620,6 |
| 5 | Затраты на проведение мероприятия | Эз | тыс. руб. | 0,0 |
| 6 | Цена 1 тут руб. на ЭЭ | Цтут | руб./тут | 8797,2 |

Экономия электроэнергии составит:

ΔЭ = (Р1 - Р2) * t / 1000 = (500 - 315) * 3840 / 1000 = 710,4 тыс.кВт.ч.

Экономия топлива:

ΔВ = ΔЭ * bэ / 1000 = 710,4 * 620,6 / 1000 = 440,85 тут.

Экономия:

Э =ΔB * Цтут = 440,9 * 8797,23 = 3878,28 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты:

Эз = 0,0 тыс. руб.

Начальник ОИиНО                                                           И.Я. Конради