## январь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.02.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.02.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.02.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (2-8 января) |  |  | II неделя (9-15 января) |  |  | III неделя (16-22 января) |  |  | IV неделя (23-29 января) |  |  | V неделя (30-31 января) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.41 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | [8 empty] | 8 | 7.88 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 4 | 3.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | [9 empty] | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 0
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## февраль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.03.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.03.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.03.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-5 февраля) |  |  | II неделя (6-12 февраля) |  |  | III неделя (13-19 февраля) |  |  | IV неделя (20-26 февраля) |  |  | V неделя (27-28 февраля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 14 | 11.41 | 3.5057 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | [6 empty] | 2 | 0.4 | 8 | 7.88 | 5.0761 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 4 | 3.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 0.4
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## март
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.04.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.04.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.04.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-5 марта ) |  |  | II неделя (6-12 марта) |  |  | III неделя (13-19 марта) |  |  | IV неделя (20-26 марта) |  |  | V неделя (27-28 февраля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 1 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1 | 1.2 | 5 | 2.8 | 14 | 11.41 | 24.5399 | 200 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 1 | 1.2 | 5 | 2.8 | 8 | 7.88 | 35.533 | 200 | [5 empty] | #DIV/0! | 1.2 | 2.2 | 183.3333 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 4 | 3.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 1.6
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | По техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный. Установка временной металлической накладки на траверсу опоры № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## апрель
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.05.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.05.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.05.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-2 апреля) |  |  | II неделя (3-9 апреля) |  |  | III неделя (10-16 апреля) |  |  | IV неделя (17-23 апреля) |  |  | V неделя (24-30 апреля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 3 | 3.18 | 0 | 5.58 | 4 | 4.38 | 9 | 8.38 | 14 | 11.41 | 73.4443 | 175.4717 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 3 | 3.18 | 4 | 5.38 | 4 | 4.38 | 8 | 8.18 | 8 | 7.88 | 103.8071 | 169.1824 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  | #DIV/0! | 3 | 5.2 | 173.3%
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 | 4 | 3.4 | 5.8824 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 4.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю. | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.2
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | По техническому состоянию | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-19 | 0.2
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный. Установка временной металлической накладки на траверсу опоры № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Излом консоли траверсы ф. "С" П-обр. опоры № 193. | [6 empty] | 1 |  | 2023-03-11 | 2023-03-19 | 0.8
ВЛ-110 кВ Бета-Алискерово. (Подряд). Замена П-обр. опор № 85, 86, 87, 134, 135, 136, 140, 154, 161, 162, 177, 182 - 12 шт. | ВН | [7 empty] | 2.4 | По техническому состоянию | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.2
ВЛ 110 кВ. Встречный - Черский. Замена П-обр. опоры № 294. | ВН | [7 empty] | 0.2 | По техническому состоянию | [8 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-25 | 0.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | АВР | [8 empty] | Идет расследование причин аварии | [8 empty] | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 2.4
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## май
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.06.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.06.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.05.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-7 мая) |  |  | II неделя (8-14 мая) |  |  | III неделя (15-21 мая) |  |  | IV неделя (22-28 мая) |  |  | V неделя (29-31 мая) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.38 | 9 | 8.38 | 14 | 11.41 | 73.4443 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  |  |  | 4 | 4.38 | 8 | 8.18 | 8 | 7.88 | 103.8071 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  | #DIV/0! | 3 | 5.2 | 173.3%
ВЛ 35 кВ | капитальный | [6 empty] | 1 | 0.2 | 4 | 3.4 | 5.8824 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 4.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю. | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.2
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | По техническому состоянию | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-19 | 0.2
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный. Установка временной металлической накладки на траверсу опоры № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Излом консоли траверсы ф. "С" П-обр. опоры № 193. | [6 empty] | 1 |  | 2023-03-11 | 2023-03-19 | 0.8
ВЛ-110 кВ Бета-Алискерово. (Подряд). Замена П-обр. опор № 85, 86, 87, 134, 135, 136, 140, 154, 161, 162, 177, 182 - 12 шт. | ВН | [7 empty] | 2.4 | По техническому состоянию | [6 empty] | 1 | 0 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.2
ВЛ 110 кВ. Встречный - Черский. Замена П-обр. опоры № 294. | ВН | [7 empty] | 0.2 | По техническому состоянию | [8 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-25 | 0.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | АВР | [8 empty] | Идет расследование причин аварии | [8 empty] | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 2.4
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.