## Август 2018
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ИЮНЬ 2023 г. (Приложение 10)
Май 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1
Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1
Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1
Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2
Паровой котел К-50-40 ст. №3
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [8 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [47 empty] | 84
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | СР | [45 empty] | 211.1
Паровой котел Е-50-40 ст. №3
Паровой котел ПК-50-40 ст.№4
Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3
Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4
Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 ЗА ИЮНЬ 2023 г. (Приложение 12 ВЛ)
Май 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ВЛ 110 Береговая-Южный |  | А | [60 empty] | АВР 1 от 10.05.2023 оп. 141; АВР 2 от 28.05. оп. 112, 325, 425 | 8
| ВЛ 110 Встречный-Черский | [39 empty] | А |  | А | [20 empty] | АВР от 20.06 П-обр. оп. № 837 . | 16
| ВЛ 110 Бета - Алискерово | [43 empty] | А |  | А | [16 empty] | АВР от 21.06. П-обр. оп № 153 | 16
| ВЛ 110 Комсомольский - Майское | [39 empty] | А |  | А | [20 empty] | АВР от 20.06.Установлены вр. метал.оп № 184, 187 | 16
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 ЗА ИЮНЬ 2023 г. (Приложение 16 ПС)
Май 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим.
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ПС 110/35/6 Прима |  | А | [38 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [16 empty] | АВР в отчете за 01.06.2023 25.05.2023 В результате возникновения межфазного короткого замыкания из-за перекрытия их животным (белкой) произошло обгорание кабеля и разрушение концевой муфты КЛ 6кВ №68 на ПС 110 кВ Прима С 26.05.2023 до 29.05.2023 в результате аварийно-восстановительных работ бригадой участка ПС и ТП выполнена замена концевой муфты КЛ 6 кВ №68. | 32
| ПС 110/35/6 Встречный | [24 empty] | С | С | С | С | С | С | С | С | [31 empty] | 32
| ПС 110/6 Тепличный комбинат | [50 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [5 empty] | 32
| ПС 110/6 Черский | [36 empty] | С | С | [12 empty] | Т | Т | [11 empty] | 16
| ПС 110/35/6 Комсомольский, Южный | [40 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | [7 empty] | 40
| ПС 35/6 Весёлый | [24 empty] | Т | Т | Т | Т | [35 empty] | 16
| ПС 35/6 Дымка | [8 empty] | Т | Т | [53 empty] | 8
ПС 35/6 Апапельгино
Эгвекинотская ГРЭС
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 ЗА ИЮНЬ 2023 г. (Приложение 15 ТП)
Май 2023 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Северные ЭС | ТП 6/0.4 № 202, 243, 244, ПП-6-1, ПП-6-2, РП-6-3 | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [45 empty] | 40
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт