## январь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.02.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.02.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.02.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (2-8 января) |  |  | II неделя (9-15 января) |  |  | III неделя (16-22 января) |  |  | IV неделя (23-29 января) |  |  | V неделя (30-31 января) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.41 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | [8 empty] | 8 | 7.88 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 4 | 3.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | [9 empty] | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 0
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## февраль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.03.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.03.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | [8 empty] | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | [8 empty] | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.03.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-5 февраля) |  |  | II неделя (6-12 февраля) |  |  | III неделя (13-19 февраля) |  |  | IV неделя (20-26 февраля) |  |  | V неделя (27-28 февраля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 14 | 11.41 | 3.5057 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | [6 empty] | 2 | 0.4 | 8 | 7.88 | 5.0761 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 4 | 3.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 0.4
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## март
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.04.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.04.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.04.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-5 марта ) |  |  | II неделя (6-12 марта) |  |  | III неделя (13-19 марта) |  |  | IV неделя (20-26 марта) |  |  | V неделя (27-28 февраля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 1 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1 | 1.2 | 5 | 2.8 | 14 | 11.41 | 24.5399 | 200 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 1 | 1.2 | 5 | 2.8 | 8 | 7.88 | 35.533 | 200 | [5 empty] | #DIV/0! | 1.2 | 2.2 | 183.3333 |  |  | #DIV/0! | 0% | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | [8 empty] | 4 | 3.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 1.6
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | По техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный. Установка временной металлической накладки на траверсу опоры № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## апрель
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.05.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.05.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.05.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-2 апреля) |  |  | II неделя (3-9 апреля) |  |  | III неделя (10-16 апреля) |  |  | IV неделя (17-23 апреля) |  |  | V неделя (24-30 апреля) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 3 | 3.18 | 0 | 5.58 | 4 | 4.38 | 9 | 8.38 | 14 | 11.41 | 73.4443 | 175.4717 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 3 | 3.18 | 4 | 5.38 | 4 | 4.38 | 8 | 8.18 | 8 | 7.88 | 103.8071 | 169.1824 | [5 empty] | #DIV/0! | 0.18 | 0.18 | 100 |  |  | #DIV/0! | 3 | 5.2 | 173.3%
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 0.2 | 4 | 3.4 | 5.8824 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.2 | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | [8 empty] | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 4.2
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Ремонт провода ф. "А" | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Обрыв шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 ВЛ-110 кВ Южный-Комсомольский
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | По техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный. Установка временной металлической накладки на траверсу опоры № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Излом консоли траверсы ф. "С" П-обр. опоры № 193.
ВЛ-110 кВ Бета-Алискерово. (Подряд). Замена П-обр. опор № 85, 86, 87, 134, 135, 136, 140, 154, 161, 162, 177, 182 - 12 шт. | ВН | [7 empty] | 2.4 | По техническому состоянию
ВЛ 110 кВ. Встречный - Черский. Замена П-обр. опоры № 294. | ВН | [7 empty] | 0.2 | По техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | АВР | [8 empty] | Идет расследование причин аварии
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## май
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.06.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 3 | 140 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний |  |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.06.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | [8 empty] | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий |  |  |  |  | 3 | 23 | 3 | 23 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.06.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-7 мая) |  |  | II неделя (8-14 мая) |  |  | III неделя (15-21 мая) |  |  | IV неделя (22-28 мая) |  |  | V неделя (29-31 мая) |  |  | V неделя (30-31 мая)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 4 | 5.2 | 0 | 3.2 | 8 | 9.58 | 16 | 12.38 | 14 | 11.41 | 108.5013 | 61.5385 |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 2 | 2.6 | 1 | 0.4 | 6 | 6.98 | 14 | 9.58 | 8 | 7.88 | 121.5736 | 15.3846 |  | 0.2 |  |  |  | #DIV/0! | 2.6 | 0 | 0 |  | 0.8 | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 4 | 3.4 | 82.3529 | 107.6923 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2.6 | 2.8 | 107.7% |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.07 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний |  |  |  |  | 21 | 0 | 21 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 5.8
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Установка бандажа и крепление провода ф "А" с изоляцией на П-обр. оп. №1750 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате излома провода в шлейфе из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф. "С" на опоре
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-обр. опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка временной металлической накладки на траверсу оп. № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием сильных ветровых нагрузок произошел излом консоли ф. С
ВЛ 110 Встречный-Черский Замена П-обр. опоры № 294 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Бета-Алискерово Замена П-обр. опор №№ 85,86,87,134,135,136,140, 154,161,162,177,182 | ВН | [7 empty] | 2.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установка временной металлической опоры №130 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 130 из-за воздействия ветровых нагрузок, произошел излом траверсы
ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный Замена П-обр.опор №№ 99, 100 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установлена металлическая накладка на консоль траверсы АП-обр. траспозиционной опоры № 173 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Выпадение заварного болта из консоли траверсы, повреждение стеклянной изоляции при падении.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 164 ф."А". | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок из-за утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 164
ВЛ 110кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 112 ф."С". Установка временных металлических опорх № 325, № 425 | АВР | [7 empty] | 0.6 | В результате утери деревянных траверс механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошёл излом консоли и траверсы.
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C135: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## июнь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.07.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 3 | 140 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний |  |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.07.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140 | 3 | 140 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.07.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-4 июня) |  |  | II неделя (5-11 июня) |  |  | III неделя (12-18 июня) |  |  | IV неделя (19-25 июня ) |  |  | V неделя (26-30 июня)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 8 | 9.58 | 21 | 13.44 | 14 | 11.41 | 117.7914 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 5 | 1.6 | 6 | 6.98 | 18 | 10.58 | 8 | 7.88 | 134.264 | #DIV/0! |  | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 4 | 3.4 | 82.3529 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.06 |  |  | 1 | 0.06 | 1 | 0.07 | 85.7143 | #DIV/0! | [7 empty] | 0.07
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 6 |  | 5 |  | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 15 |  | 13 |  | 36 | 0 | 33 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 6 |  | 6 |  | 14 |  | 14 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 6.86
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Установка бандажа и крепление провода ф "А" с изоляцией на П-обр. оп. №1750 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате излома провода в шлейфе из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф. "С" на опоре
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-обр. опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка временной металлической накладки на траверсу оп. № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием сильных ветровых нагрузок произошел излом консоли ф. С
ВЛ 110 Встречный-Черский Замена П-обр. опоры № 294 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Бета-Алискерово Замена П-обр. опор №№ 85,86,87,134,135,136,140, 154,161,162,177,182 | ВН | [7 empty] | 2.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установка временной металлической опоры №130 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 130 из-за воздействия ветровых нагрузок, произошел излом траверсы
ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный Замена П-обр.опор №№ 99, 100 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установлена металлическая накладка на консоль траверсы АП-обр. траспозиционной опоры № 173 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Выпадение заварного болта из консоли траверсы, повреждение стеклянной изоляции при падении.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 164 ф."А". | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок из-за утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 164
ВЛ 110кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 112 ф."С". Установка временных металлических опорх № 325, № 425 | АВР | [7 empty] | 0.6 | В результате утери деревянных траверс механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошёл излом консоли и траверсы.
ВЛ 110 Береговая-Южный. Установка металлической накладки на стойку опоры №141. | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации из-за утери деревянной траверсы механической прочности произошёл излом правой консоли траверсы П – обр. опоры № 141 ВЛ 110 кВ Береговая-Южный в месте крепления к стойкам опоры заварного болта с последующим падением провода ф. «С» с изоляцией.
ВЛ-110 кВ Бета-Алискерово. Замена изоляции на П-обр. опоре №153 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации произошло пробитие изоляторов на гирлянде ф. "А-0" П-обр. опоры №153
ВЛ 110 Встречный-Черский. Ремонт провода ф."С " на П-обр. опоре № 837. | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации и постоянных ветровых нагрузок выпал заварной болт провода ф.С на П-обр. опоре №837
ВЛ 110 Комсомольский - Майское. Установлена временная метал. опора № 184, Установлена временная метал. опора № 187 | АВР | [7 empty] | 0.4 | Удар молний во время грозы в П-обр. опоры № 184 и 187, в результате чего произошло их разрушение
ВЛ 6 кВ № 8 БРЭС | АВР | [7 empty] | 0.06 | Идет расследование
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C134: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## июль
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.08.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 3 | 140 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний |  |  |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.08.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 140 | 3 | 140 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий |  |  |  |  | 2 | 90 | 2 | 90 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 35 | 4 | 35 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.08.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-4 июня) |  |  | II неделя (5-11 июня) |  |  | III неделя (12-18 июня) |  |  | IV неделя (19-25 июня ) |  |  | V неделя (26-30 июня)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 8 | 9.58 | 21 | 13.44 | 14 | 11.41 | 117.7914 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 5 | 1.6 | 6 | 6.98 | 18 | 10.58 | 8 | 7.88 | 134.264 | #DIV/0! |  | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 4 | 3.4 | 82.3529 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.06 |  |  | 1 | 0.06 | 1 | 0.07 | 85.7143 | #DIV/0! | [7 empty] | 0.07
ВЛ 0,4 кВ | капитальный | [8 empty] | 1 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 6 |  | 5 |  | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 15 |  | 13 |  | 36 | 0 | 33 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 6 |  | 6 |  | 14 |  | 14 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 6.86
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Установка бандажа и крепление провода ф "А" с изоляцией на П-обр. оп. №1750 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате излома провода в шлейфе из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф. "С" на опоре
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-обр. опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка временной металлической накладки на траверсу оп. № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием сильных ветровых нагрузок произошел излом консоли ф. С
ВЛ 110 Встречный-Черский Замена П-обр. опоры № 294 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Бета-Алискерово Замена П-обр. опор №№ 85,86,87,134,135,136,140, 154,161,162,177,182 | ВН | [7 empty] | 2.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установка временной металлической опоры №130 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 130 из-за воздействия ветровых нагрузок, произошел излом траверсы
ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный Замена П-обр.опор №№ 99, 100 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установлена металлическая накладка на консоль траверсы АП-обр. траспозиционной опоры № 173 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Выпадение заварного болта из консоли траверсы, повреждение стеклянной изоляции при падении.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 164 ф."А". | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок из-за утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 164
ВЛ 110кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 112 ф."С". Установка временных металлических опорх № 325, № 425 | АВР | [7 empty] | 0.6 | В результате утери деревянных траверс механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошёл излом консоли и траверсы.
ВЛ 110 Береговая-Южный. Установка металлической накладки на стойку опоры №141. | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации из-за утери деревянной траверсы механической прочности произошёл излом правой консоли траверсы П – обр. опоры № 141 ВЛ 110 кВ Береговая-Южный в месте крепления к стойкам опоры заварного болта с последующим падением провода ф. «С» с изоляцией.
ВЛ-110 кВ Бета-Алискерово. Замена изоляции на П-обр. опоре №153 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации произошло пробитие изоляторов на гирлянде ф. "А-0" П-обр. опоры №153
ВЛ 110 Встречный-Черский. Ремонт провода ф."С " на П-обр. опоре № 837. | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации и постоянных ветровых нагрузок выпал заварной болт провода ф.С на П-обр. опоре №837
ВЛ 110 Комсомольский - Майское. Установлена временная метал. опора № 184, Установлена временная метал. опора № 187 | АВР | [7 empty] | 0.4 | Удар молний во время грозы в П-обр. опоры № 184 и 187, в результате чего произошло их разрушение
ВЛ 6 кВ № 8 БРЭС | АВР | [7 empty] | 0.06 | Идет расследование
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
Note on C134: Автор: Из-за утраты древесиной опоры механической прочности, под воздействием порывов сильного бокового ветра, произошел излом свай в месте выхода из земли и падение опоры вместе с проводами и изоляцией на землю, на правую сторону по ходу линии.

## август
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.09.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 1.5 | 2 | 11.5 | 7 | 63 | 8 | 73 | 10 | 110
| капитальный | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 47
| текущий | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 4 | 410 | 4 | 410 | 11 | 860 | 11 | 860 | 13 | 920
| капитальный | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 2 | 190
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий | 3 | 250 | 3 | 250 | 9 | 650 | 9 | 650 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 1.5 | 2 | 11.5 | 7 | 63 | 8 | 73 | 10 | 110
| капитальный | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 47
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| текущий | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.09.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 63 | 7 | 63 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 3 | 250 | 3 | 250 | 5 | 340 | 9 | 690 | 13 | 920
| капитальный | [8 empty] | 2 | 190
| средний | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий | 2 | 200 | 2 | 200 | 4 | 290 | 8 | 640 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 63 | 7 | 63 | 10 | 110
| капитальный | [8 empty] | 3 | 47
| средний | [8 empty] | 0 | 0
| текущий | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.09.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-4 июня) |  |  | II неделя (5-11 июня) |  |  | III неделя (12-18 июня) |  |  | IV неделя (19-25 июня ) |  |  | V неделя (26-30 июня)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 0 | 0 | 0 | 55.66 | 13 | 11.21 | 27 | 16.73 | 14 | 11.41 | 146.6258 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный |  |  | 8 | 55.6 | 8 | 7.88 | 21 | 12.88 | 8 | 7.88 | 163.4518 | #DIV/0! |  | 0.8 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0.6 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный |  |  |  |  | 3 | 3.2 | 3 | 3.6 | 4 | 3.4 | 105.8824 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.06 | 1 | 0.07 | 2 | 0.19 | 1 | 0.07 | 271.4286 | #DIV/0! | [7 empty] | 0.07
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 100 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 6 |  | 5 |  | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 15 |  | 13 |  | 36 | 0 | 33 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 1 | 45 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 6 |  | 6 |  | 14 |  | 14 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0!
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 8.32
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Установка бандажа и крепление провода ф "А" с изоляцией на П-обр. оп. №1750 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате излома провода в шлейфе из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф. "С" на опоре
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-обр. опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка временной металлической накладки на траверсу оп. № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием сильных ветровых нагрузок произошел излом консоли ф. С
ВЛ 110 Встречный-Черский Замена П-обр. опоры № 294 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Бета-Алискерово Замена П-обр. опор №№ 85,86,87,134,135,136,140, 154,161,162,177,182 | ВН | [7 empty] | 2.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установка временной металлической опоры №130 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 130 из-за воздействия ветровых нагрузок, произошел излом траверсы
ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный Замена П-обр.опор №№ 99, 100 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установлена металлическая накладка на консоль траверсы АП-обр. траспозиционной опоры № 173 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Выпадение заварного болта из консоли траверсы, повреждение стеклянной изоляции при падении.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 164 ф."А". | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок из-за утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 164
ВЛ 110кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 112 ф."С". Установка временных металлических опорх № 325, № 425 | АВР | [7 empty] | 0.6 | В результате утери деревянных траверс механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошёл излом консоли и траверсы.
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка металлической накладки на стойку опоры №141 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации из-за утери деревянной траверсы механической прочности произошёл излом правой консоли траверсы П – обр. опоры № 141 ВЛ 110 кВ Береговая-Южный в месте крепления к стойкам опоры заварного болта с последующим падением провода ф. «С» с изоляцией.
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Замена подвесного изолятора на П-обр. опоре №153 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате осмотра участка ВЛ 110 кВ Бета – Алискерово после отключения на опоре № 153 обнаружен повреждённый подвесной изолятор (фаза уточняется). Идет расследование .
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Замена изоляции на П-обр. опоре №153 | АВР | [7 empty] | 0.2
ВЛ 110 Встречный-Черский Ремонт ф.С на П-обр. опоре № 837 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации и постоянных ветровых нагрузок выпал заварной болт провода ф.С на П-обр. опоре №837
ВЛ 110 Комсомольский - Майское Установка временных металлических опор №№ 184, 187 | АВР | [7 empty] | 0.4 | Удар молний во время грозы в П-обр. опоры № 184 и 187, в результате чего произошло их разрушение
ВЛ 110 кВ Бета - Гамма Установлена временная металическая опора №314 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Излом консоли П-обр. опоры №314 ВЛ 110 кВ Бета-Гамма
ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный Замена АП-обр. опор №№ 8, 11 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Ремонт по техническому состоянию
ВЛ 110 Комсомольский - Майское Замена опор №№ 184, 187 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Замена временных опор на постоянные
ВЛ 6 кВ № 7 Забурена доп. свая и укреплена укосом оп. № 26 | АВР | [7 empty] | 0.06 | Воздействие ветра с порывами до 10 м/с привело к наклону опоры. Опора №26 ВЛ-6 кВ №7 - пасынок выдавлен из грунта, оборван провод ф. «С» между опорами №25 и №26
ВЛ 6 кВ № 8 Забурена доп. свая и укреплена Т-оп. № 5 | АВР | [7 empty] | 0.06 | Воздействие ветра с порывами до 10 м/с привело к наклону опоры №5. Опора №5 ВЛ-6 кВ №8 - сломана у основания
ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный Установлена временная металическая опора №239 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Устранение последствий аварии
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 8.32
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0

## сентябрь
Выполнение годового плана ремонтов
основного энергетического и электротехнического оборудования электростанций
АО "Чукотэнерго"
1. Выполнение графика по выводу в ремонт на 01.10.2023 г.
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 3 | 47 | 2 | 37 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный | 3 | 47 | 2 | 37 | 3 | 47 | 3 | 47 | 3 | 47
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 1 | 30 | 1 | 30 | 12 | 890 | 12 | 890 | 13 | 920
| капитальный | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 650 | 9 | 650 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 3 | 47 | 2 | 37 | 10 | 110 | 10 | 110 | 10 | 110
| капитальный | 3 | 47 | 2 | 37 | 3 | 47 | 3 | 47 | 3 | 47
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
замена изоляции (км) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение графика окончания ремонта на 01.10.2023 г.
Турбоагрегаты (гидроагрегаты), (МВт) | Турбоагрегаты (всего) | 1 | 25 | 1 | 25 | 8 | 88 | 8 | 88 | 10 | 110
| капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 47
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Котлоагрегаты (т/ч) | Котлоагрегаты (всего) | 2 | 200 | 2 | 200 | 11 | 860 | 11 | 860 | 13 | 920
| капитальный | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 2 | 190
| средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50
| текущий | 1 | 40 | 1 | 40 | 9 | 650 | 9 | 650 | 10 | 680
Водогрейные котлы (Гкал/ч) | ВК (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальный
средний
текущий
Генераторы (МВт) | Генераторы (Всего) | 1 | 25 | 1 | 25 | 8 | 88 | 8 | 88 | 10 | 110
| капитальный | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 47
| текущий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 | 7 | 63 | 7 | 63
Дизельные агрегаты (МВт) | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторы (МВА) | капитальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. 220 кВ (МВА) | капитальный
110 кВ (МВА) | капитальный
35 кВ (МВА) | капитальный
6-10 кВ (МВА) | капитальный
Тепловые сети | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замена трубопровода (км) | капитальный
замена изоляции (км) | капитальный
Выполнение годового плана ремонтов
основного оборудования объектов электрических сетей
Выполнение графика ремонта на 01.10.2023 г. | [11 empty] | Отчетный год* | Отчетный месяц | I неделя (1-3 сентября) |  |  | II неделя (4-10 сентября) |  |  | III неделя (11-17 сентября) |  |  | IV неделя (18-24 сентября) |  |  | V неделя (25-30 сентября)
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года, ед.изм |  |  |  | Годовой план, ед. изм
|  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  | % вып. | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып. | план | факт | % вып.
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. | штук | ед.изм. |  |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км** |  | шт/га/км** | шт/га/км**
Электрические сети | капитальный | 2 | 1.14 | 0 | 1.46 | 13 | 11.21 | 28 | 16.93 | 14 | 11.41 | 148.3786 | 128.0702
в т.ч. ВЛ 220 кВ | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | капитальный | 1 | 0.54 | 2 | 0.74 | 8 | 7.88 | 22 | 13.08 | 8 | 7.88 | 165.9898 | 137.037 | 0.54 | 0.54 | 100 | 0 | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | капитальный | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3 | 3.2 | 3 | 3.6 | 4 | 3.4 | 105.8824 | 100 | 0.6 | 0.6 | 100 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | капитальный |  |  | 1 | 0.12 | 1 | 0.07 | 2 | 0.19 | 1 | 0.07 | 271.4286 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0.12 | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | капитальный |  |  |  |  | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 100 | #DIV/0!
КЛ 0,4 кВ и выше | капитальный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Трансформаторы ПС 35 кВ и выше (МВА), в т.ч. | капитальный, средний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
220 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
110 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6-10 кВ (МВА) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт выключателей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 7 |  | 7 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | 7 | 7 | 100
Ремонт ОД, КЗ, разъединителей 35 кВ и выше | капитальный, средний | 23 |  | 23 |  | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | 23 | 23 | 100
Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистка просеки (га), в т.ч. |  | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 | 45 | 100 | 100
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ |  | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 | 100 | 100 | [9 empty] | 25 | 25 | 100 | 20 | 20 | 100
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Расширение просеки (га), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 220 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Замена / ремонт грозотроса | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) |  | 18 |  | 18 |  | 43 |  | 43 |  | 73 | 6 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 18 | 18 | 100
Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | капитальный, средний | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Создание миниполос, лесокультурная и противопожарная опашка, минерализация просек (га) | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* % выполнения за отчетный год на текущую дату (100 % если на текущую дату программа выполняется в полном объеме)
** единицы измерения: для ремонта ЛЭП, замены и ремонта ГТ - км; для ремонта оборудования ПС/ТП - шт., для расчистки и расширения просек ВЛ и создания мин полос и т.п. - га.
Причины отклонений факта нарастающего итога от плана
Наименование | тип ремонта | месяц |  |  |  | Нарастающий итог с начала года |  |  |  | Примечание
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | штук | ед.изм. | штук | ед.изм | штук | ед.изм. | штук | ед.изм.
Северные ЭС | [8 empty] | 8.32
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Установка бандажа и крепление провода ф "А" с изоляцией на П-обр. оп. №1750 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате колебаний провода и раскачивания гирлянды изоляции из-за постоянных ветровых нагрузок, на П-обр. опоре № 1750 ослабло крепление заварного болта с последующим его выпадением из траверсы и падением вместе с проводом ф. «А» и изоляцией на землю.
ВЛ 110 кВ Южный-Комсомольский Ремонт шлейфа ф. "С" на АП-обр. опоре № 977 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате излома провода в шлейфе из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ф. "С" на опоре
ВЛ 110 Гамма-Комсомольский Замена П-обр. опор № 1086, 1085, 1083 - 3 шт. Замена траверс П-обр. опор №№ 734, 1853 | ВН | [7 empty] | 1 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка временной металлической накладки на траверсу оп. № 193 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием сильных ветровых нагрузок произошел излом консоли ф. С
ВЛ 110 Встречный-Черский Замена П-обр. опоры № 294 | ВН | [7 empty] | 0.2 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 Бета-Алискерово Замена П-обр. опор №№ 85,86,87,134,135,136,140, 154,161,162,177,182 | ВН | [7 empty] | 2.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установка временной металлической опоры №130 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Вследствие утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 130 из-за воздействия ветровых нагрузок, произошел излом траверсы
ВЛ 35 кВ Встречный-Безымянный Замена П-обр.опор №№ 99, 100 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Выполнение внеплановых работ по техническому состоянию
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Установлена металлическая накладка на консоль траверсы АП-обр. траспозиционной опоры № 173 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Выпадение заварного болта из консоли траверсы, повреждение стеклянной изоляции при падении.
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 164 ф."А". | АВР | [7 empty] | 0.2 | Под воздействием ветровых нагрузок из-за утери древесиной механической прочности траверсой П-обр. опоры № 164
ВЛ 110 кВ Береговая-Южный Выполнена металлическая накладка на консоль траверсы П-обр. опоры № 112 ф."С". Установка временных металлических опорх № 325, № 425 | АВР | [7 empty] | 0.6 | В результате утери деревянных траверс механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошёл излом консоли и траверсы.
ВЛ 110 Береговая-Южный Установка металлической накладки на стойку опоры №141 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации из-за утери деревянной траверсы механической прочности произошёл излом правой консоли траверсы П – обр. опоры № 141 ВЛ 110 кВ Береговая-Южный в месте крепления к стойкам опоры заварного болта с последующим падением провода ф. «С» с изоляцией.
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Замена подвесного изолятора на П-обр. опоре №153 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В результате осмотра участка ВЛ 110 кВ Бета – Алискерово после отключения на опоре № 153 обнаружен повреждённый подвесной изолятор (фаза уточняется). Идет расследование .
ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово Замена изоляции на П-обр. опоре №153 | АВР | [7 empty] | 0.2
ВЛ 110 Встречный-Черский Ремонт ф.С на П-обр. опоре № 837 | АВР | [7 empty] | 0.2 | В процессе длительной эксплуатации и постоянных ветровых нагрузок выпал заварной болт провода ф.С на П-обр. опоре №837
ВЛ 110 Комсомольский - Майское Установка временных металлических опор №№ 184, 187 | АВР | [7 empty] | 0.4 | Удар молний во время грозы в П-обр. опоры № 184 и 187, в результате чего произошло их разрушение
ВЛ 110 кВ Бета - Гамма Установлена временная металическая опора №314 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Излом консоли П-обр. опоры №314 ВЛ 110 кВ Бета-Гамма
ВЛ 110 кВ БиАЭС - Встречный Замена АП-обр. опор №№ 8, 11 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Ремонт по техническому состоянию
ВЛ 110 Комсомольский - Майское Замена опор №№ 184, 187 | ВН | [7 empty] | 0.4 | Замена временных опор на постоянные
ВЛ 6 кВ № 7 Забурена доп. свая и укреплена укосом оп. № 26 | АВР | [7 empty] | 0.06 | Воздействие ветра с порывами до 10 м/с привело к наклону опоры. Опора №26 ВЛ-6 кВ №7 - пасынок выдавлен из грунта, оборван провод ф. «С» между опорами №25 и №26
ВЛ 6 кВ № 8 Забурена доп. свая и укреплена Т-оп. № 5 | АВР | [7 empty] | 0.06 | Воздействие ветра с порывами до 10 м/с привело к наклону опоры №5. Опора №5 ВЛ-6 кВ №8 - сломана у основания
ВЛ 110 кВ БиАЭС-Встречный Установлена временная металическая опора №239 | АВР | [7 empty] | 0.2 | Устранение последствий аварии
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 8.32
Эгвекинотская ГРЭС | [8 empty] | 0