## ЭГРЭС
№ п/п | № ПС и ТП | Уровень напряжения | Наиме-ние ПС, ТП, фидера Питающей ВЛ, | P макс - максимальная мощность ЦП | Pк - текущая загрузка ЦП по контрольным замерам | Pz - максимальная суммарная мощность по заявкам на ТПр | Prt - текущий резерв мощности ЦП | Prз - резерв мощности ЦП с учетом заявок на ТПр | P* - планируемый резерв мощности ЦП после реконструкции | Prр - планируемый резерв мощности закрытого ЦП после реконструкции | примечание (источник питания)
Эгвекинотская ГРЭС (станционные)
1 | ТС 1 | 110/35/6 | ОРУ | 6225 |  |  | 6225 | 6225 |  | -6225
2 | ТС 2 | 110/35/7 | ОРУ | 13280 |  |  | 13280 | 13280 |  | -13280
3 | ТС 3 | 110/35/8 | ОРУ | 13280 |  |  | 13280 | 13280 |  | -13280
4 | ТС 4 | 35/6 | ОРУ | 2075 |  |  | 2075 | 2075 |  | -2075
5 | ТСН1 | 6/0,4 | СН | 830 |  |  | 830 | 830 |  | -830
6 | ТСН2 | 6/0,4 | СН | 830 |  |  | 830 | 830 |  | -830
7 | ТСН3 | 6/0,4 | СН | 830 |  |  | 830 | 830 |  | -830
8 | ТСН4 | 6/0,4 | СН | 830 |  |  | 830 | 830 |  | -830
Эгвекиносткая ГРЭС (электросети)
9 | ПС 35/6 кВ "Эгвекинот" | 35/6 | ПС | 6723 |  | 71 | 6723 | 6652 |  | -6794
11 | ПС 110/6 кВ "87 км" | 110/6 | ПС | 4648 |  |  | 4648 | 4648 |  | -4648
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
Городские электрические сети
1 | ТП | 6/0,4 | ТП Озерный | 522.9 | 300 |  | 222.9 | 222.9 |  | -822.9 | От ОРУ 6/35/110 кВ ЭГРЭС
2 | ТП | 6/0,4 | ТП Молодежная | 664 | 0 |  | 664 | 664 |  | -664 | От ОРУ 6/35/110 кВ ЭГРЭС
3 | ТП | 6/0,4 | ТП Школа | 664 | 0 |  | 664 | 664 |  | -664 | От ОРУ 6/35/110 кВ ЭГРЭС
4 | ТП | 6/0,4 | ТП Кислородная | 332 | 75 |  | 257 | 257 |  | -407 | От ОРУ 6/35/110 кВ ЭГРЭС
5 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Склады ВВ (17 км) | нет данных | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | От ОРУ 6/35/110 кВ ЭГРЭС (не обслуживается ЭГРЭС)
6 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Кросна | нет данных | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | От ОРУ 6/35/110 кВ ЭГРЭС (не обслуживается ЭГРЭС)
7 | ТП | 6/0,4 | ТП-3 | 664 | 67 |  | 597 | 597 |  | -731 | от ПС Эгвекинот
8 | ТП | 6/0,5 | ТП-4 (Автобаза) | 332 | 19 |  | 313 | 313 |  | -351 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
9 | ТП | 6/0,4 | ПКТП-6 | 332 | 17 |  | 315 | 315 |  | -349 | от ПС Эгвекинот
10 | ТП | 6/0,4 | ПКТП-6А | 149.4 | 16 |  | 133.4 | 133.4 |  | -165.4 | от ПС Эгвекинот
11 | ТП | 6/0,4 | ТП-7 | 332 | 47 | 6 | 285 | 279 |  | -385 | от ПС Эгвекинот
12 | ТП | 6/0,4 | ТП-8 | 664 | 16 |  | 648 | 648 |  | -680 | от ПС Эгвекинот
13 | ТП | 6/0,4 | ТП-9 | 332 | 56 |  | 276 | 276 |  | -388 | от ПС Эгвекинот
14 | ТП | 6/0,4 | ТП-10 | 664 | 56 |  | 608 | 608 |  | -720 | от ПС Эгвекинот
15 | ТП | 6/0,4 | ПКТП-11 | 332 | 6 | 65 | 326 | 261 |  | -403 | от ПС Эгвекинот
16 | ТП | 6/0,4 | ТП-12 | 664 | 78 |  | 586 | 586 |  | -742 | от ПС Эгвекинот
17 | ТП | 6/0,4 | ТП-13 | 664 | 56 |  | 608 | 608 |  | -720 | от ПС Эгвекинот
18 | ТП | 6/0,4 | КТП ПВЧГРЭ | 332 | 21 |  | 311 | 311 |  | -353 | от ПС Эгвекинот
19 | ТП | 6/0,4 | КТП Нефтебаза | 149.4 | 9 |  | 140.4 | 140.4 |  | -158.4 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
20 | ТП | 6/0,4 | РУ 6 кВ Новая Котельная | 1660 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
21 |  | 6/0,5 | РУ 6 кВ Нефтебаза | 149.4 | 9 |  | 140.4 | 140.4 |  | -158.4 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
22 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Аэропорт | 332 | 20 |  | 312 | 312 |  | -352 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
23 | ТП | 6/0,4 | ПКТП ЭПОТ | 332 | 9 |  | 323 | 323 |  | -341 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
24 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Морпорт | 332 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
25 | ТП | 6/0,4 | ПКТП ВЧГРЭ | 332 | 21 |  | 311 | 311 |  | -353 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
26 | ТП | 6/0,4 | ТП ЧТК (3 км) | 332 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
27 | ТП | 6/0,4 | ПКТП База рудника Валунистый (4 км) | 132.8 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
28 | ТП | 6/0,4 | Трансформатор 6/0,4 кВ АЗС (4 км) | 132.8 | 2 |  | 130.8 | 130.8 |  | -134.8 | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
29 | ТП | 6/0,4 | ТП ЧТК (5 км) | 132.8 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
30 | ТП | 6/0,4 | Трансформатор 6/0,4 кВ Теплицы (5 км) | 132.8 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
31 | ТП | 6/0,4 | ТП Водовод (7 км) | нет данных | 14 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС Эгвекинот (не обслуживается ЭГРЭС)
32 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Дорожный | 332 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС 87 км
33 | ТП | 6/0,4 | ТП Школа | 664 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС 87 км
34 | ТП | 6/0,4 | ТП Котельная | 664 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС 87 км
35 | ТП | 6/0,4 | ТП Оленеубойный пункт (94 км) | 332 | 318 |  | 14 | 14 |  | -650 | от ПС 87 км
36 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Новая | 332 | нет данных |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | от ПС 87 км (не обслуживается ЭГРЭС)
37 | ТП | 6/0,4 | ПКТП Водовод | 332 | 14 |  | 318 | 318 |  | -346 | от ПС 87 км (не обслуживается ЭГРЭС)
38 | ТП | 6/0,4 | КТП Модуль | 500 | 300 |  | 200 | 200 |  | -800 | от ПС 87 км (не обслуживается ЭГРЭС)
Note on E5: Автор: формала: колличество тр-ров*мощность тр-ров*cos Y
Note on G5: Автор: формула: коэфф совмещения*мощность заявок
Note on J5: Автор: формалу: колличество тр-ров после реконтсрукции*мощность тр-ров*cosY

## АТЭЦ
№ п/п | № ПС и ТП | Уровень напряжения | Наиме-ние ПС, ТП, фидера Питающей ВЛ, | P макс - максимальная мощность ЦП | Pк - текущая загрузка ЦП по контрольным замерам | Pz - максимальная суммарная мощность по заявкам на ТПр | Prt - текущий резерв мощности ЦП | Prз - резерв мощности ЦП с учетом заявок на ТПр | P* - планируемый резерв мощности ЦП после реконструкции | Prр - планируемый резерв мощности закрытого ЦП после реконструкции | примечание (источник питания)
Анадырская ТЭЦ (станционные)
1 | ТССв 01 | 110/35/6 | ОРУ | 41500 | 4240 | 0 | 37260 | 37260
2 | ТСН 1 | 6/0,4 | СН | 830 | 128 | 0 | 702 | 702
3 | ТСН 2 | 6/0,4 | СН | 830 | 126 | 0 | 704 | 704
4 | ТСН 3 | 6/0,4 | СН | 830 | 129 | 0 | 701 | 701
5 | ТСН 4 | 6/0,4 | СН | 830 | 136 | 0 | 694 | 694
6 | ТСН 5 | 6/0,4 | СН | 830 | 35 | 0 | 795 | 795
7 | РТС 1 | 6/0,4 | СН | 830 | 0 | 0 | 830 | 830
8 | РТС 2 | 6/0,4 | СН | 830 | 0 | 0 | 830 | 830
9 | ТРЗ 1 | 6/0,4 | СН | 332 | 0 | 0 | 332 | 332
10 | ТБН 1 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 42 | 0 | 480.9 | 480.9
11 | ТБН 2 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 49 | 0 | 473.9 | 473.9
12 | ТММХ 1 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 0 | 0 | 522.9 | 522.9
13 | ТММХ 2 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 18 | 0 | 504.9 | 504.9
14 | ТПО 1 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 21 | 0 | 501.9 | 501.9
15 | ТПО 2 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 24 | 0 | 498.9 | 498.9
16 | ТБВЦ 1 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 36 | 0 | 486.9 | 486.9
17 | ТБВЦ 2 | 6/0,4 | СН | 522.9 | 8 | 0 | 514.9 | 514.9
18 | ТВЗ 1 | 6/0,4 | СН | 207.5 |  | 0 | 207.5 | 207.5
19 | ТВЗ 2 | 6/0,4 | СН | 207.5 |  | 0 | 207.5 | 207.5
20 | ТСН 1 | 6/0,4 | СН | 332 |  | 0 | 332 | 332
21 | ТСН 2 | 6/0,4 | СН | 332 |  | 0 | 332 | 332
Анадырская ГМТЭЦ
1 | Т-1 | 35/6 | РУ | 26560 |  | 208 | 26560 | 26352
2 | ПС-1 | 35/6 | ПС-1 | 16600 | 980 | 40 | 15620 | 15580
3 | ПС-2 | 35/6 | ПС-2 | 16600 | 2480 | 625 | 14120 | 13495
[7 empty] | 0 | 0
Городские электрические сети
1 | ТП | 6/0,4 | ТП-1 | 1045.8 | 152.1 |  | 893.7 | 893.7 |  |  | от ПС-2
2 | ТП | 6/0,4 | ТП-2 | 1660 | 263.9 |  | 1396.1 | 1396.1 |  |  | от ПС-2
3 | ТП | 6/0,4 | ТП-4 | 664 | 284.9 |  | 379.1 | 379.1 |  |  | от ПС-2
4 | ТП | 6/0,4 | ТП-5 | 1045.8 | 230.7402 |  | 815.0598 | 815.0598 |  |  | от ПС-2
5 | ТП | 6/0,4 | ТП-6 | 1660 |  |  | 1660 | 1660 |  |  | от ПС-2
6 | ТП | 6/0,4 | ТП-7 | 531.2 |  |  | 531.2 | 531.2 |  |  | от ПС-2
7 | ТП | 6/0,4 | ТП-9 | 1045.8 | 215.9399 |  | 829.8601 | 829.8601 |  |  | от ПС-2
8 | ТП | 6/0,4 | ТП-9А | 1045.8 | 206.3428 |  | 839.4572 | 839.4572 |  |  | от ПС-2
9 | ТП | 6/0,4 | ТП-10 Ендальцев | 664 |  | 145 | 664 | 519 |  |  | от ПС-2
10 | ТП | 6/0,4 | ТП-10А | 332 | 61.1485 | 5.11 | 270.8515 | 265.7415 |  |  | от ПС-2
11 | ТП | 6/0,4 | ТП-10Б | 664 | 182.674 |  | 481.326 | 481.326 |  |  | от ПС-2
12 | ТП | 6/0,4 | ТП-11 ТЭМП | 664 |  |  | 664 | 664 |  |  | от ПС-2
13 | ТП | 6/0,4 | ТП-ДК | 1660 |  |  | 1660 | 1660 |  |  | от ПС-2
14 | ТП | 6/0,4 | ТП-16 | 1045.8 | 302.729 |  | 743.071 | 743.071 |  |  | от ПС-2
15 | ТП | 6/0,4 | ТП-17а Величко | 207.5 |  |  | 207.5 | 207.5 |  |  | от ПС-2
16 | ТП | 6/0,4 | ТП-17 ЧСК | 1045.8 |  | 135 | 1045.8 | 910.8 |  |  | от ПС-2
17 | ТП | 6/0,4 | ТП-18Г | 332 | 5.3676 |  | 326.6324 | 326.6324 |  |  | от ПС-2
18 | ТП | 6/0,4 | ТП-18К | 332 | 70.3513 |  | 261.6487 | 261.6487 |  |  | от ПС-2
19 | ТП | 6/0,4 | КТПН №20Б | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-1
20 | ТП | 6/0,4 | ТП (60) Энергетик | 83 |  | 10 | 83 | 73 |  |  | от ПС-1
21 | ТП | 6/0,4 | ТП-21/21А | 664 |  | 245 | 664 | 419 |  |  | от ПС-1
22 | ТП | 6/0,4 | ТП-22 ОРБИТА | 664 |  |  | 664 | 664 |  |  | от ПС-1
23 | ТП | 6/0,4 | ТП-23 | 664 |  |  | 664 | 664 |  |  | от ПС-2
24 | ТП | 6/0,4 | ТП-25 АЗС | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-1
25 | ТП | 6/0,4 | ТП-24 | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-1
26 | ТП | 6/0,4 | ТП-26 | 49.8 |  |  | 49.8 | 49.8 |  |  | от ПС-2
27 | ТП | 6/0,4 | ТП-27 Тынтын | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-1
28 | ТП | 6/0,4 | ТП-28 | 1045.8 |  |  | 1045.8 | 1045.8 |  |  | от ПС-2
29 | ТП | 6/0,4 | ТП-29 | 522.9 |  |  | 522.9 | 522.9 |  |  | от ПС-2
30 | ТП | 6/0,4 | ТП-30 | 854.9 |  |  | 854.9 | 854.9 |  |  | от ПС-2
31 | ТП | 6/0,4 | ТП-31 | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-1
32 | ТП | 6/0,4 | ТП-33 Морпорт | 332 |  | 10 | 332 | 322 |  |  | от ПС-2
33 | ТП | 6/0,4 | ТП-34 | 854.9 |  |  | 854.9 | 854.9 |  |  | от ПС-2
34 | ТП | 6/0,4 | ТП-35 | 1045.8 | 289.5798 |  | 756.2202 | 756.2202 |  |  | от ПС-2
35 | ТП | 6/0,4 | ТП-36 | 1045.8 | 143.8247 |  | 901.9753 | 901.9753 |  |  | от ПС-2
36 | ТП | 6/0,4 | ТП-37 | 664 |  |  | 599.2727 | 664 |  |  | от ПС-1
37 | ТП | 6/0,4 | ТП-38 ТЭМП | 207.5 |  |  | 207.5 | 207.5 |  |  | от ПС-2
38 | ТП | 6/0,4 | ТП-39 | 415 | 64.7273 |  | 350.2727 | 350.2727 |  |  | от ПС-2
39 | ТП | 6/0,4 | ТП-40 | 1045.8 | 208.3635 | 15 | 837.4365 | 822.4365 |  |  | от ПС-2
40 | ТП | 6/0,4 | ТП-41 | 1045.8 |  |  | 1045.8 | 1045.8 |  |  | от ПС-2
41 | ТП | 6/0,4 | ТП-42 | 1045.8 |  |  | 1045.8 | 1045.8 |  |  | от ПС-2
42 | ТП | 6/0,4 | ТП-43 | 332 |  | 30 | 332 | 302 |  |  | от ПС-2
43 | ТП | 6/0,4 | ТП-45 | 149.4 |  |  | 149.4 | 149.4 |  |  | от ПС-2
44 | ТП | 6/0,4 | ТП-41 | 1045.8 |  |  | 1045.8 | 1045.8 |  |  | от ПС-1
45 | ТП | 6/0,4 | ТП-48 | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  | от ПС-1
46 | ТП | 6/0,4 | ТП-51 ЧТК | 664 |  |  | 664 | 664 |  |  | от ПС-1
47 | ТП | 6/0,4 | ТП-52 | 664 | 183.9618 |  | 480.0382 | 480.0382 |  |  | от ПС-2
48 | ТП | 6/0,4 | ТП-53 | 664 | 141.8426 |  | 522.1574 | 522.1574 |  |  | от ПС-2
49 | ТП | 6/0,4 | ТП-54 | 1660 | 258.7505 |  | 1401.2495 | 1401.2495 |  |  | от ПС-2
50 | ТП | 6/0,4 | ТП-56 | 664 | 120.9436 |  | 543.0564 | 543.0564 |  |  | от ПС-1
51 | ТП | 6/0,4 | ТП-59 | 1045.8 |  | 20 | 1045.8 | 1025.8 |  |  | от ПС-2
52 | ТП | 6/0,4 | ТП-61А | 522.9 |  | 5 | 522.9 | 517.9 |  |  | от ПС-2
53 | ТП | 6/0,4 | ТП-63 | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-2
54 | ТП | 6/0,4 | ТП-64 | 332 |  |  | 332 | 332 |  |  | от ПС-2
55 | ТП | 6/0,4 | ТП-69 | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  | от ПС-1
56 | ТП | 6/0,4 | ТП-70 | 83 | 66.2758 | 15 | 16.7242 | 1.7242 |  |  | от ПС-2
57 | ТП | 6/0,4 | ТП-70А | 332 |  | 5 | 332 | 327 |  |  | от ПС-2
58 | ТП | 6/0,4 | ТП-71 ДОЦ ТЭМП | 415 |  |  | 415 | 415 |  |  | от ПС-1
59 | ТП | 6/0,4 | ТП-72 Гаражи Адм | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  | от ПС-2
60 | ТП | 6/0,4 | ТП-72а Гаражи ЧСИ | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  | от ПС-2
61 | ТП | 6/0,4 | ВЛ-Коса (ТП-24) | 83 |  |  | 83 | 83 |  |  | от ПС-2
62 | ТП | 6/0,4 | ТП "Старая свалка" | 332 |  | 155 | 332 | 177 |  |  | от ПС-1
Note on E5: Автор: формала: колличество тр-ров*мощность тр-ров*cos Y
Note on G5: Автор: формула: коэфф совмещения*мощность заявок
Note on J5: Автор: формалу: колличество тр-ров после реконтсрукции*мощность тр-ров*cosY

## СЭС
№ п/п | № ПС и ТП | Уровень напряжения | Наиме-ние ПС, ТП, фидера Питающей ВЛ, | P макс - максимальная мощность ЦП | Pк - текущая загрузка ЦП по контрольным замерам | Pz - максимальная суммарная мощность по заявкам на ТПр | Prt - текущий резерв мощности ЦП | Prз - резерв мощности ЦП с учетом заявок на ТПр | P* - планируемый резерв мощности ЦП после реконструкции | Prр - планируемый резерв мощности закрытого ЦП после реконструкции | примечание (источник питания)
Северные ЭС
1 | ПС | 110/35/6 | ПС 110/35/6 кВ "Прима" | 26560 | 2400 | 71 | 24160 | 24089 | 0
2 | ПС | 110/35/6 | ПС110/35/6 кВ "Встречный " | 26560 | 4800 | 0 | 21760 | 21760 | 0
3 | ПС | 110/35/6 | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат " | 26560 | 400 | 182 | 26160 | 25978 | 0
4 | ПС | 110/35/6 | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово " | 8300 | 700 | 0 | 7600 | 7600 | 0
5 | ПС | 110/35/6 | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово " | 4648 | 0 | 0 | 4648 | 4648 | 0
6 | ПС | 110/6 | ПС 110/6 кВ "Гамма " | 4648 | 30 | 0 | 4618 | 4618 | 0
7 | ПС | 35/6 | ПС35/6 кВ "Центральная" | 10458 | 1300 | 44 | 9158 | 9114 | 0
8 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Веселый" | 3320 | 100 | 0 | 3220 | 3220 | 0
9 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Дымка" | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 3320 | 0
10 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Атомка" | 6640 | 400 | 0 | 6240 | 6240 | 0
11 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Спорный" | 4150 | 700 | 0 | 3450 | 3450 | 0
12 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Кепервеем" | 4150 | 300 | 18 | 3850 | 3832 | 0
13 | ПС | 110/6 | ПС110/6 кВ "Черский" | 24900 | 3000 | 0 | 21900 | 21900 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Чаунский РЭС
1 | ПС | 110/35/6 | ПС 110/35/6 кВ "Южный" | 16600 | 300 | 0 | 16300 | 16300 | 0
2 | ПС | 110/35/6 | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский" | 10458 | 2200 | 0 | 8258 | 8258 | 0
3 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Вега" | 3320 | 100 | 0 | 3220 | 3220 | 0
4 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Лагуна" | 6640 | 100 | 0 | 6540 | 6540 | 0
5 | ПС | 35/6 | ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | 1660 | 100 | 0 | 1560 | 1560 | 0
6 | ПС | 35/0,4 | ПС 35/0.4 кВ "Полярная | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0
7 | ПС | 110/35/6 | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ | 53120 |  | 105 | 53120 | 53015 | 0
Городские электрические сети
1 | ТП | 6/0,4 | ТП-100 | 415 | 4.4125 | 30 | 410.5875 | 380.5875 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
2 | ТП | 6/0,4 | ТП-101 | 830 | 8.7743 |  | 821.2257 | 821.2257 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
3 | ТП | 6/0,4 | ТП-103 | 664 | 39.575 |  | 624.425 | 624.425 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
4 | ТП | 6/0,4 | ТП-104 | 1045.8 | 26.5333 |  | 1019.2667 | 1019.2667 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
5 | ТП | 6/0,4 | ТП-105 | 132.8 | 0.5625 |  | 132.2375 | 132.2375 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
6 | ТП | 6/0,4 | ТП-109 | 664 | 20.7167 |  | 643.2833 | 643.2833 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
7 | ТП | 6/0,4 | ТП-110 | 597.6 | 69.8 | 3 | 527.8 | 524.8 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
8 | ТП | 6/0,4 | ТП-111 | 415 | 2.4167 | 10 | 412.5833 | 402.5833 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
9 | ТП | 6/0,4 | ТП-113 | 332 | 1.625 | 8 | 330.375 | 322.375 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
10 | ТП | 6/0,4 | ТП-115 | 332 | 2.0583 | 25 | 329.9417 | 304.9417 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
11 | ТП | 6/0,4 | ТП-128 | 597.6 | 73.5917 | 8 | 524.0083 | 516.0083 |  |  | ПС-110/35/6 кВ " Прима"
12 | ТП | 6/0,4 | ТП-130 | 929.6 | 21.4 | 5 | 908.2 | 903.2 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
13 | ТП | 6/0,4 | ТП-132 | 265.6 | 5.98 | 118 | 259.62 | 141.62 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
14 | ТП | 6/0,4 | ТП-135 | 207.5 | 9.1042 |  | 198.3958 | 198.3958 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
15 | ТП | 6/0,4 | ТП-136 | 664 | 22.0042 |  | 641.9958 | 641.9958 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
16 | ТП | 6/0,4 | ТП-139 | 1045.8 | 125.1 |  | 920.7 | 920.7 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
17 | ТП | 6/0,4 | ТП-142 | 83 | 13.3417 |  | 69.6583 | 69.6583 |  |  | ПС-110/35/6 кВ " Прима"
18 | ТП | 6/0,4 | ТП-143 | 332 | 25.6625 |  | 306.3375 | 306.3375 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
19 | ТП | 6/0,4 | ТП-145 | 261.45 | 25 | 15 | 236.45 | 221.45 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
20 | ТП | 6/0,4 | ТП-146 | 593.45 | 32.3375 |  | 561.1125 | 561.1125 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
21 | ТП | 6/0,4 | ТП-147 | 531.2 | 2.2542 |  | 528.9458 | 528.9458 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
22 | ТП | 6/0,4 | ТП-152 | 332 | 5.8125 | 10 | 326.1875 | 316.1875 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
23 | ТП | 6/0,4 | ТП-155 | 1045.8 | 68.8 |  | 977 | 977 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
24 | ТП | 6/0,4 | ТП-157 | 664 | 70.8 | 8 | 593.2 | 585.2 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
25 | ТП | 6/0,4 | ТП-158 | 332 | 21.3375 |  | 310.6625 | 310.6625 |  |  | ПС-35/6 кВ "Центральная"
26 | ТП | 6/0,4 | ТП-159 | 1045.8 | 43.75 | 50 | 1002.05 | 952.05 |  |  | ПС-110/35/6 кВ " Прима"
27 | ТП | 6/0,4 | ТП-160 | 664 | 63.6 | 20 | 600.4 | 580.4 |  |  | ПС-110/35/6 кВ " Прима"
28 | ТП | 6/0,4 | ТП-172 | 1045.8 | 41.5 | 5 | 1004.3 | 999.3 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
29 | ТП | 6/0,4 | ТП-178 | 1045.8 | 31.075 | 13 | 1014.725 | 1001.725 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
30 | ТП | 6/0,4 | ТП-180 | 664 | 7.0833 |  | 656.9167 | 656.9167 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
31 | ТП | 6/0,4 | ТП-185 | 854.9 | 30.25 |  | 824.65 | 824.65 |  |  | ПС-110/6 кВ "Тепличный комбинат"
32 | ТП | 6/0,4 | ТП-301 | 522.9 | 36 |  | 486.9 | 486.9 |  |  | ПС-35/6 кВ " Кепервеем"
33 | ТП | 6/0,4 | ТП-302 | 207.5 | 3.63 | 10 | 203.87 | 193.87 |  |  | ПС-35/6 кВ " Кепервеем"
24 | ТП | 6/0,4 | ТП-306 | 522.9 | 36 |  | 486.9 | 486.9 |  |  | ПС-35/6 кВ " Кепервеем"
25 | ТП | 6/0,4 | ТП-201 | 52.29 | 9 |  | 43.29 | 43.29 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
26 | ТП | 6/0,4 | ТП-202 | 854.9 | 53 |  | 801.9 | 801.9 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
27 | ТП | 6/0,4 | ТП-203 | 664 | 5 |  | 659 | 659 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
28 | ТП | 6/0,4 | ТП-213 | 1045.8 | 83 |  | 962.8 | 962.8 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
29 | ТП | 6/0,4 | ТП-214 | 384.29 | 3 |  | 381.29 | 381.29 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
40 | ТП | 6/0,4 | ТП-215 | 332 | 3 |  | 329 | 329 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
41 | ТП | 6/0,4 | ТП-216 | 415 |  |  | 415 | 415 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
42 | ТП | 6/0,4 | ТП-217 | 730.4 | 78 |  | 652.4 | 652.4 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
43 | ТП | 6/0,4 | ТП-222 | 854.9 | 27 | 60 | 827.9 | 767.9 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
44 | ТП | 6/0,4 | ТП-224 | 1037.5 | 37 |  | 1000.5 | 1000.5 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
45 | ТП | 6/0,4 | ТП-225 | 664 | 30 |  | 634 | 634 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
46 | ТП | 6/0,4 | ТП-228 | 1045.8 | 28 |  | 1017.8 | 1017.8 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
47 | ТП | 6/0,4 | ТП-229 | 664 | 77 |  | 587 | 587 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
48 | ТП | 6/0,4 | ТП-230 | 664 | 22 |  | 642 | 642 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
49 | ТП | 6/0,4 | ТП-231 | 854.9 | 51 |  | 803.9 | 803.9 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
50 | ТП | 6/0,4 | ТП-232 | 539.5 | 0 |  | 539.5 | 539.5 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
51 | ТП | 6/0,4 | ТП-239 | 664 | 36 |  | 628 | 628 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
52 | ТП | 6/0,4 | ТП-241 | 854.9 | 87 |  | 767.9 | 767.9 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
53 | ТП | 6/0,4 | ТП-242 | 664 | 29 |  | 635 | 635 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
54 | ТП | 6/0,4 | ТП-244 | 854.9 | 5 |  | 849.9 | 849.9 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
55 | ТП | 6/0,4 | ТП-246 | 664 | 8 |  | 656 | 656 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
56 | ТП | 6/0,4 | ТП-247 | 539.5 |  |  | 539.5 | 539.5 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
57 | ТП | 6/0,4 | ТП-250 | 730.4 | 11 |  | 719.4 | 719.4 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
58 | ТП | 6/0,4 | ТП-251 | 664 | 67 |  | 597 | 597 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
59 | ТП | 6/0,4 | ТП-252 | 664 | 88 |  | 576 | 576 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
60 | ТП | 6/0,4 | ТП-253 | 232.4 | 32 |  | 200.4 | 200.4 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
61 | ТП | 6/0,4 | ТП-254 | 1045.8 | 138 |  | 907.8 | 907.8 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
62 | ТП | 6/0,4 | РП-6 №2 | 854.9 | 43 |  | 811.9 | 811.9 |  |  | ЧТЭЦ -110/35/6 кВ
Note on E5: Автор: формала: колличество тр-ров*мощность тр-ров*cos Y
Note on G5: Автор: формула: коэфф совмещения*мощность заявок
Note on J5: Автор: формалу: колличество тр-ров после реконтсрукции*мощность тр-ров*cosY