## январь
Сводные данные об авариях
январь 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 1 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Прима» | 07.01.2019 15:45 | 07.01.2019 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Заменена РТ-110 на подвесные ОПН-110.
2 | СЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный» | 07.01.2019 18:35 | 07.01.2019 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Нет
3 | СЭС | 3 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 22.01.2019 04:28 | 22.01.2019 04:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Удаление образований кристаллической изморози с проводов в пролётах опор № 140-160, 460-495, 539-571, 622-625 Проведение послеаварийной проверки АЧР на ПС 110 кВ Черский Проведение внеплановых осмотров ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" в период перепада температур окружающего в воздуха, способствующего к инееобразованию.

## февраль
Сводные данные об авариях
февраль 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 4 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 03.02.2019 02:49 | 08.02.2019 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена временных металлических П-обр. опор № 371, 372, 374, 375, 376, 378, 402 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» на постоянные.
2 | АТЭЦ | 1 | Свищ на импульсной линии датчика уровня воды в барабане КА-2 | 04.02.2019 11:57 | 04.02.2019 15:28 | Невыявленные причины | Проведение деффектовки импульсных линий, участвующих в схемах защит котлов. Замена деффектных участков импульсных линий, участвующих в схемах защит котлов
3 | СЭС | 5 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 10.02.2019 04:06 | 12.02.2019 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена временных металлических П-обр. опор № 373, 373/1 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» на постоянные.
4 | СЭС | 6 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 26.02.2019 18:18 | 28.02.2019 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Перетяжка провода фазы «А» ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский»

## март
Сводные данные об авариях
март 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 7 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 01.03.2019 12:22 | 03.03.2019 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Удаление образований кристаллической изморози с проводов в пролётах опор № 82-84, 145-150, 160-178 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский». Внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего инееобразованию.
2 | ЭГРЭС | 1 | ВЛ - 110 кВ "ЭГРЭС - Иультин" | 01.03.2019 21:00 | 01.03.2019 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена заварного болта на П - образной опоре № 350 Подъём провода Фазы С и крепление его к траверсе на П - образной опоре № 350 Внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин после ветровых нагрузок, независимо от того, отключалась ВЛ или нет.
3 | СЭС | 8 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 24.03.2019 12:20 | 27.03.2019 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена временной металлической П-обр. опоры № 379 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» на постоянную.

## апрель
Сводные данные об авариях
апрель 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 9 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 05.04.2019 10:33 | 05.04.2019 20:32 | Невыявленные причины | Замена провода фазы «А» ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» в пролетах опор № 371-383

## май
Сводные данные об авариях
май 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ-110 кВ «ЭГРЭС-Иультин» | 01.05.2019 12:15 | 01.05.2019 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена траверсы на П-образной опоре № 218 ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Иультин. Внеочередные осмотры ВЛ 110 ЭГРЭС - Иультин с отпайкой на ПС 110/6 кВ 87 км после ветровых нагрузок, превышающих расчётные независимо от того, отключалась ВЛ или нет.
2 | СЭС | 10 | ВЛ - 110 кВ "БиАЭС - Бета" | 09.05.2019 18:01 | 11.05.2019 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена АП-обр. опоры № 66 ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Бета»
3 | СЭС | 11 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 26.05.2019 15:35 | 26.05.2019 23:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Замена временной металлической П-обр. опоры № 373 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский»

## июнь
Сводные данные об авариях
июнь 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 2 | ГГУ-3 | 06.06.2019 22:11 | 06.06.2019 22:19 | Невыявленные причины | Замена датчика давления предварительной смазки SWITH SA - PR ГГУ ст. №3
2 | ЧТЭЦ | 1 | В-110 Т-2 | 08.06.2019 12:21 | 08.06.2019 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: прочие нарушения | Высоковольтные испытания, замена концевой кабельной муфты. Усиление металлоконструкции шинного моста 6 кВ Т-2 для снижения вибрации
3 | СЭС | 12 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 15.06.2019 09:22 | 16.06.2019 02:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Замена временной металлической П-обр. опоры № 374 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский»
4 | СЭС | 13 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 17.06.2019 13:46 | 17.06.2019 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Замена временной металлической П-обр. опоры № 655 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский»
5 | СЭС | 14 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 19.06.2019 13:04 | 19.06.2019 13:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) | Нет
6 | СЭС | 15 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 23.06.2019 14:46 | 23.06.2019 15:40 | Невыявленные причины | Устранению неисправности в цепях управления выключателя, внеплановая проверка релейной защиты ВЛ-6 кВ «Черский».

## июль
Сводные данные об авариях
июль 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 16 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Комсомольский» | 05.07.2019 18:52 | 05.07.2019 19:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) | Нет
2 | СЭС | 17 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 05.07.2019 20:24 | 06.07.2019 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) | Нет
3 | СЭС | 18 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный» | 05.07.2019 22:40 | 06.07.2019 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) | Замена временной металлической П-обр. опоры № 225 ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Встречный».
4 | СЭС | 19 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 12.07.2019 11:34 | 13.07.2019 01:12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Работы по расчистке трассы ВЛ-110 кВ «Встречный - Черский».
5 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 3 | ГГУ-3 | 15.07.2019 08:46 | 15.07.2019 09:25 | Невыявленные причины | Замена электрогидравлического сервомотора (актуатора), управляющего клапаном подачи газа. Анализ режима работы двигателя до отключения действием технологической защиты.
6 | СЭС | 20 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 19.07.2019 17:46 | 21.07.2019 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Замена временной металлической П-обр. опоры № 94 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский»

## август
Сводные данные об авариях
август 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 21 | ВЛ-110 кВ «БиАЭС-Комсомольский» | 10.08.2019 14:56 | 11.08.2019 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена П-обр. опоры № 851 ВЛ-110 кВ «Гамма-Комсомольский»
2 | СЭС | 22 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 13.08.2019 15:39 | 14.08.2019 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена временной металлической П-обр. опоры № 886 ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский»
3 | СЭС | 23 | ВЛ-35 кВ «Встречный-Безымянный» | 14.08.2019 07:42 | 19.08.2019 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена временной металлической АП-обр. опоры №76 ВЛ-35 кВ «Встречный-Безымянный»
4 | ЭГРЭС | 3 | ВЛ - 110 кВ "ЭГРЭС - Иультин" | 17.08.2019 00:30 | 17.08.2019 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Установка деревянной надставки на траверсе П-образной опоры № 30. Замена П- образной опоры № 30 в рамках реконструкции ВЛ

## сентябрь
Сводные данные об авариях
сентябрь 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 4 | ГГУ-5 | 23.09.2019 02:35 | 23.09.2019 03:10 | Невыявленные причины | Замена вышедшего из строя датчика детонации цилиндра ГГУ ст. №5.

## октябрь
Сводные данные об авариях
октябрь 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 5 | Действием ДЗТ отключены Т-1, Т-2 (при включении ТГ ст. №"2 на АТЭЦ) - отсутствие синхронизации | 09.10.2019 19:02 | 09.10.2019 19:42 | Невыявленные причины | Исследование функционирования ДЗТ в переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока, с разработкой технических решений по обеспечению нормальной работы ДЗТ.
2 | АТЭЦ (ГМ ТЭЦ) | 6 | Действием ДЗТ отключен Т-2 (при включении ТГ ст. №"2 на АТЭЦ) - отсутствие синхронизации | 13.10.2019 16:11 | 13.10.2019 16:47 | Невыявленные причины | Ремонт секционного выключателя РУ 6 кВ ГМТЭЦ. Измерения (испытания) вторичных цепей измерительных трансформаторов тока с целью замера фактических и допустимых нагрузок вторичных обмоток. Исследование функционирования ДЗТ в переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока, с разработкой технических решений по обеспечению нормальной работы ДЗТ.
3 | АТЭЦ | 7 | В результате образования свища ложное срабатывание защиты по понижению уровня воды в барабане КА-2 | 15.10.2019 21:21 | 15.10.2019 22:36 | Невыявленные причины | Дефектовка импульсных линий, участвующих в схемах защит КА ст. №2. Замена дефектных участков импульсных линий КА ст. №2.

## ноябрь
Сводные данные об авариях
ноябрь 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | ЧТЭЦ | 2 | ПС КСМ, откл. В-110 ВЛ Южный, ТЗНП 1,3 ст. | 22.11.2019 07:12 | 22.11.2019 12:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: прочие нарушения | Замена высоковольтного маслонаполненного ввода масляного выключателя типа БМВ-110-2000. Дефектовку и замена дефектных участков обратного трубопровода теплосети в период отключения теплосети в летний период. Установка резервного источника питания для аппаратуры связи
2 | СЭС | 24 | Действием защиты ТЗНП Iст. Отключился В-110-ВЛ "Встречный" на БиАЭС | 26.11.2019 16:48 | 26.11.2019 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Замена траверсы П-образной опоры №141 ВЛ-110 кВ "БиАЭС"-Встречный" с отпайкой на ПС "Тепличный комбинат".

## декабрь
Сводные данные об авариях
декабрь 2019 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Противоаварийные мероприятия
1 | СЭС | 25 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 11.12.2019 18:07 | 13.12.2019 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Удаление гололёдных образований с проводов в пролётах опор №491-486. Внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего инееобразованию.
2 | СЭС | 26 | ВЛ-110 кВ «Встречный-Черский» | 14.12.2019 11:36 | 14.12.2019 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Удаление гололёдных образований с проводов в пролётах опор №605-590. Внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ "Встречный-Черский" в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего инееобразованию.
3 | ЭГРЭС | 4 | ВЛ-110 кВ "ЭГРЭС-Валунистый" | 18.12.2019 08:40 | 18.12.2019 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ ЭГРЭС - Валунистый после обильных снегопадов и ветровых нагрузок, повышения температуры наружного воздуха, гололёдных образований, независимо от того, отключилась ВЛ или нет.
4 | СЭС | 27 | В-110 кВ ВЛ "Прима" | 21.12.2019 06:14 | 21.12.2019 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: гололедно-изморозевые отложения | Удаление гололёдных образований с проводов в пролёте опор №33-34. Внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ "БиАЭС-Прима" в период перепада температур окружающего воздуха, способствующего инееобразованию.